| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KLIMATRUHE (Fan coil) Modell 42 NCS 435 FHA mit AC-Ventilator Vielseitig einsetzbares Gerät, das sich an alle Gebäudeanforderungen anpassen lässt. Die Geräteserie besticht durch ihre hohe energetische Leistungsfähigkeit und dem Bewusstsein für hohe Ökologische Standards (Öko-Konzept) Eine leichte Installation und Wartungsmöglichkeiten runden das Gesamtpaket ab. EUROVENT und CE-zertifiziert, gefertigt nach europäischen Normen und Richtlinien. GEHÄUSE Zweifarbiges Gehäuse aus zwei Werkstoffen: - Frontseite Stahlblech weiß RAL 9010 - Seitenteil + Ausblasgitter ABS/PC, hellgrau RAL 7035 - Rückluftgitter, frontseitig hellgrau RAL 7035, für Ausführung 1D oder 41D - Keine Kunststoffklappe oder bewegliche Teile Grundrahmen mit Langlöcher zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Isolierung frei von ablösbaren Materialien. VENTILATOR Sehr geräuscharmer, doppelseitig saugender Radialventilator. Vorwärtsgekrümmte Profil-Laufräder aus ABS Durchmesser 160mm. Brandschutzklasse V0. Externer Druck bis zu 50 Pa. Lüftergehäuse aus 2 trennbaren Teilen für eine leichte Demontage. Ventilator motor Schwingungsfrei montiert. 5 Stufen auf Klemmleiste verdrahtet. Integrierter Thermokontakt. Kugellager 50.000 Betriebsstunden. 220V, 50/60Hz, Isolationsklasse B. LUFTKÜHLER Hauptregister als 2- oder 4-Leiter Ausführung mit drehbaren Anschlüssen in ½“ oder ¾“ mit Entlüftung und Ablassschraube. Registergehäuse aus verzinktem Blech. Medienrohre aus Kupfer (nahtlos) und durchgehenden gewellten Aluminiumlamellen. Wasserregisteranschlüsse wählbar (links oder rechts in Richtung Ausblas betrachtet) Zusatzregister bei 4-Leiter Ausführung mit drehbaren Anschlüssen in ½“ Ausführung und 40 mm Abstand - Max. Betriebsdruck 16 bar - Prüfdruck 24 bar - Max Betriebstemperatur 90°C (70°C mit E-Heizung) - Anschlüsse mit Überwurfmuttern flachdichtend Kondensatwanne Aus ABS/PC- Material mit glatter, hygienisch optimaler Oberfläche. Brandschutzklasse V0. Verstärkte Isolierung für alle Klimazonen, PSE Platte (20mm Stärke). Zusätzliche Auffangwanne für Regelventile (Optional). Erhöhter externer Kondensatwasserablauf Ø 22mm. FILTER Am Lufteintritt des Konvektors. Flexible Filtermatte aus Polyesterfasern. Filterklasse G3 entsprechend EN 779. Baustoffklasse B1. Auf einem starren Metallrahmen aufgezogen über schwenkbare Schienen austauschbar. Für Geräte ohne Gehäuse, Anordnung des Luftfilters um 90° versetzbar, so dass es beim Grundgerät möglich ist, den Luftansaug ebenfalls um 90° umzubauen. VENTIL-BAUSATZ Werksseitig eingebaute 3/4“ und ½“ Zwei-Wege oder 4-Wege Ventile mit 230V direkt am Wärmetauscher angeschlossen. SCHALTKASTEN Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit Klemmleiste für Wechselstromanschluss (230V/1/N/50Hz). Geschlossen und großzügig dimensioniert. Montage auf DIN-Schiene EN50022, Tiefe 7,5mm. Vollständig geschlossen mittels Abdeckung aus ABS V0. Zugentlastung für Kabel bauseitig |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | ZUBEHÖR Regelungstyp „A/C“: Schaltgruppe EIN/AUS, Drehzahlschalter (mit Autobetrieb), Thermostat und manueller Betriebsartumschaltung (Typ A/C) für NC-Truhen Präzisions-Raumthermostat RT-02-AC mit digitaler Soll- und Isttemperatur-Anzeige sowie automatischer Ventilatordrehzahlregelung Ansauggitter zwischen den Gerätefüßen 2-Wege-Ventil, bestehend aus Ventil und 230 V Stellantrieb Störmeldemodul Technische Leistungsdaten: Kälteleistung-Gesamt 5,748 kW Raumluftzustand 24/50 °C / %r.F. Kaltwassereintrittstemperatur 7 °C Kaltwasseraustrittstemperatur 12 °C Kaltwasservolumenstrom 0,80 m3/h Druckverlust 53,0 kPa PWW (2-Leiter) 6,278 kW Lufteintritt 20 °C Warmwassereintritt 60 °C Luftvolumenstrom (max.) 930 m3/h Schalldruckpegel (Raumvolumen 100 m³, Nachhallzeit 0,5 s) 50 dB(A) Elektrische Daten Lüftermotor Nennstrom 0,46 A Leistungsaufnahme 106 W Spannung/Frequenz 230/1/50 V/Ph/Hz Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe 707/1400/252 mm Betriebsgewicht 34 kg Fabrikat: KRONE / CARRIER Typ (2-Leiter) 42 NCS 435 FHA Technische Änderungen vorbehalten |  |  |  |  |