# KRONE Toshiba-VRF Inverter-Verflüssiger-Einheit

# MMY-MAP0801HT8

## Luftgekühlte Inverter-Verflüssiger-Einheit für Verbundschaltung

Das Wärmepumpengerät eignet sich zum Anschluss von bis zu 13 SMMS-Innengeräten.

## CE-Konformitätserklärung

Gerät gefertigt nach den europäischen Normen und Richtlinien

- Maschinenrichtlinie 98/37/CE

- Niederspannungsrichtlinie 73/23/CEE

- EMV-Richtlinie 89/23/EEC

- Druckgeräterichtlinie 97/23/EC

- DIN EN 60204 Sicherheit von maschinen

- DIN EN 50081 elektromagnetische Verträglichkeit

Unter dem Qualitätsmanagement ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem 14001.

## Gerät

Stabiles, kompaktes Gerätemodul mit Grundrahmen auf stabilen Füßen. Wetterfestes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, grundiert und pulverbeschichtet, zur Außen- und Innenaufstellung geeignet. Die Verkleidungs-paneele können an der Vorderseite für Service- und Wartungsarbeiten entfernt werden. Ein Außengerät kann mit maximal 3 weiteren Geräten in 5 verschiedenen Baugrößen kombiniert werden. Daraus ergibt sich eine Kombinationsmöglichkeit von 28 verschiedenen Systemen.

## Verdichter

Ein für Kältemittel R410A optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter garantiert leisen Betrieb mit stufenloser Leistungs-entfaltung bei minimalem Stromverbrauch. Jedes Außengerät beinhaltet zwei Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter.

Durch die neuartige Toshiba-Verdichter-Technologie verringert sich der Ölumlauf um bis zu 70% gegenüber herkömmlichen Systemen. Das aktive Ölmanagementsystem sorgt für gleichmäßige Ölverteilung in allen Verdichtern.

## Luftgekühlter Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen mit einem Blue-Fin-Oberflächenschutz sind korrosionsunempfindlich. Das an der Innenseite gerillte Kupferrohr garantiert maximale Energieeffizienz. Bei mehreren Modulen, die im Verbund betrieben werden, wird im Teillastbereich die gesamte Verflüssigerfläche genutzt. Dies garantiert den optimalen wirtschaftliche Betrieb bei minimaler Schallentwicklung.

## Ventilator

Bat-Wing-Ventilator, direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, drehzahlgeregelter Gleichstrom (DC-) Axialventilator mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Kältemittelkreislauf

Der für Kältemittel R410A optimierte Kältemittelkreislauf besteht aus Kältemittel-sammler, Filter, Ölabscheider. Ein 4-Wege-Umkehrventil sorgt für die Umschaltung Kühlen/Heizen. Das Gerät verfügt über eine Bedarfsabtauschaltung mittels Kreis-laufumkehr. Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit der not-wendigen Kältemittel-/Ölfüllung versehen.

## Mikroprozessorsteuerung

Die mikroprozessorgestützte Steuerung und Regelung verwaltet den Betriebsablauf für die Betriebsarten Kühlen/Heizen. Sämtliche Sensoren und Aktoren wie Regel-Sensoren für Niederdruck, Hochdruck, Sauggastemperatur, Heißgastemperatur, Öltemperatur, Wärmetauschertemperatur und Außentemperatur, Sicherheits-pressostaten für Hoch- und Niederdruck werden überwacht.

Grundfunktionen:

- PAM- und PWM-Invertersteuerung

Bedarfsgerechte stetige Verdichterleistungsregelung

- Optimale Kältemittel-Unterkühlung durch intelligente Verflüssiger-Lüfter-Steuerung

- Aktives Ölausgleichssystem

- Aktiver, dynamischer Ölrückführungsmodus

- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

- Automatische Erkennung und Adressierung der Innengeräte am Systembus

- Laufzeitausgleich aller im System eingebundenen Verdichter

- Im Teillastbereich (50%) werden die Wärmetauscherflächen aller Module genutzt; daraus ergibt sich eine Leistungsziffer (COP) von 8,3.

Optionen:

- Low-Noise Option: Schallreduzierter Betrieb, z.B. Nachtbetrieb

- Lastabwurf: elektrische Spitzenlastbegrenzung und Sequenzanlauf der Verdichter

- Snow-Fall-Option: automatischer, periodischer Anlauf der Lüfter bei Stand-By-Betrieb der Außeneinheit

- Externe Ein-/Aus-Platine

- Über TCC-Link ist die Integration in die Steuerung von Toshiba-Split-Systemen zusätzlich möglich

- LonWorks-Gateway zur Steuerung des Klimasystems zur Kommunizierung mit dem Gebäudemanagement und zur Betriebsstatusüberwachung

- BACnet für die Zusammenarbeit mit dem Intelligenten Server zur Bereitstellung verschiedener Funktionen

- Energieübewachungs-Software (Abrechnung der Energiekosten pro Innengerät)

- Network-Regelung für die Integration im Gebäudemangementsystem

- Touch Screen-Regler in 3 Varianten

### Selbstdiagnosefunktion für Außen- und Inneneinheiten:

Mittels Fernbedienung kann der Benutzer über den Datenbus aktuelle Betriebs-parameter abrufen.

Optionale Diagnosesoftware:

DYNA-Doctor – Darstellung und Speicherung sämtlicher Prozessparameter zur effektiven Anlagenwartung sowie Ausdruck eines Wartungsprotokolls.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Optimierungsfunktion

Bei der Inbetriebnahme des Systems wird ein automatischer Betriebsmodus initialisiert, der unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten optimierte Betriebsparameter zur Teillaststeuerung erstellt.

## Sicherungsfunktion

Das System ist mit einer Verdichtersicherungsfunktion ausgestattet. Das bedeutet, im Falle eines Verdichterausfalles kann teilweiser (50% Leistung) Betrieb des Systems aktiviert werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 22,4 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 25,0 | kW |
| Min. Nennkälteleistung | 20 | % |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 16 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | - 5 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | - 20 | °C |
| VERFLÜSSIGER |  |  |
| Luftvolumenstrom | 9900 | m³/h |
| Externe Pressung | 60 | Pa |
| Inverterverdichteranzahl | 2 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| Kältemittelmenge | 12,5 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO/HP | 5,67 / 5,88 | kW |
| Nennstrom CO/HP | 8,62 / 8,93 | A |
| Anlaufstrom | 10,8 | A |
| Spannungsversorgung | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 380-415 | V |
| Schalldruckpegel in 1 m Entfernung* | 57 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,95 |  |
| COP (heizen) | 4,25 |  |
| E.E.R. (kühlen) bei 50% Teillast / 20°C Tk | 8,30 |  |
| COP (heizen) bei 50% Teillast / 1°C Tk | 5,77 |  |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte | 13 | Stck. |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 50 | m |
| Gesamte Leitungslänge, max. | 300 | m |
| Anschlußfaktor, max. | 135 | % |
| Breite/Tiefe/Höhe | 990/750/1800 | mm |
| Betriebsgewicht | 258 | kg |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | MMY-MAP0801HT8 |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

* Daten nach JIS                                   Technische Änderungen vorbehalten.