# KRONE Toshiba Super Digital Inverter Unterdecken-Innengerät

# RAV-SM 1102CT-E

## Gerät

Attraktives Unterdeckengerät in modernem Styling mit Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech und Gehäuse aus hellem Kunststoff, schall- und wärmedämmend verkleidet. Gerät wahlweise mit Kabelfernbedienung oder Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetikfilter, Luftausblas an der Vorderseite. Die Luftleitlamelle kann motorisch in fünf vertikale Positionen oder in Swing-Betrieb eingestellt werden. Ein Frischluftanteil ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für das Digital Inverter-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse. Die Ablaufleitung kann in zwei Richtungen installiert werden, optional ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 600 mm ab Oberkante Innengerät erhältlich. Spezielle Aufhängevorrichtungen erleichtern die Montage erheblich. Die Kältemittelleitungen können wahlweise von drei Seiten in das Gerät geführt werden. Das Gerät ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

## Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

## Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor mit neu entwickelten, rückwärts gekrümmten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luft-leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Infrarotfernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 10,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn – Heizleistung | 11,2 | kW |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 3,0 – 12,0 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 3,0 – 13,0 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 15 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom H / M / N | 1650 / 1440 / 1272 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse (Saug- /Einspritzleitung) | 5/8`` / 3/8`` | Bördel |
| Breite / Tiefe / Höhe | 1595 / 680 / 210 | mm |
| Betriebsgewicht Gerät | 33 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 2,40 / 2,50 | kW |
| Stromaufnahme Kühlmodus | 11,24 | A |
| Stromaufnahme Heizmodus | 11,72 | A |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 - 240 | V |
| Schalldruckpegel* | 41 / 38 / 35 | dB(A) |
| Schalleistung | 56 / 53 / 50 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 4,17 |  |
| COP (heizen) | 4,48 |  |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | RAV-SM 1102CT-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAV-SP 1102AT-E und RAV-SM 1102CT-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.