# KRONE Toshiba Super Digital Inverter Hi-Wall-Innengerät

# RAV-SM 802KRT-E

## Gerät

Unauffälliges, sehr leises Klimagerät zur Wandmontage in neuem modernen Design mit weichen Rundungen und klassischer, heller Farbgebung. Das Innengerät wurde speziell für das Digital Inverter-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Einstellbare Luftleitlamellen sorgen für individuelle Komfortregelung. Sie können motorisch in fünf vertikale Positionen, Swing-Betrieb oder automatisch Positionierung eingestellt werden. Der Lufteintritt befindet sich auf der Vorderseite. Die Luftfilter sind durch ein leicht zu öffnendes Luftansauggitter zugänglich und herausnehmbar. Zur optimalen Luftbehandlung sind bei diesem Gerät folgende Luftfilter standardmäßig enthalten: Kunststofffilter zur Filterung von groben Partikeln, Zeolite-Plus-Filter + Sasa-Filter zur Bekämpfung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen, Bio-Enzym-Filter + Ginko-Filter zur Bindung von Bakterien und Schimmel sowie zur Reduzierung von Allergenen. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektroanschlüsse des Gerätes leicht zugänglich. Hohe Flexibilität bei der Montage: Kältemittelleitungen können von vier Richtungen eingeführt werden. Das Gerät ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar. Eine Infrarotfernbedienung (WH-H2UE) wird als Standart mitgeliefert.

## Verdampfer/Verflüssiger

Durch eine L-förmige Anordung und neueste Technologien bei der Wärmetauscher-fertigung aus Kupferrohr mit sinusförmigen Aluminiumlamellen wurde die Geräte-abmessung reduziert und die Leistung erhöht.

## Ventilator

Ein direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor sorgt mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln und bis zu fünf Lüfterstufen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung lassen sich zusätzlich Hi Power Mode, ECO Timer Operation, Timer Operation mit Echtzeituhr und Memory/Preset Operation als Betriebart auswählen und eine Störungsdiagnose durchführen.

Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Fernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 6,9 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn - Heizleistung | 8,0 | kW |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 2,2 - 8,0 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 2,2 - 9,5 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 15 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom H / M / N | 1110 / 876 / 732 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse (Saug- /Einspritzleitung) | 5/8`` / 3/8`` | Bördel |
| Breite / Tiefe / Höhe | 998 / 208 / 298 | Mm |
| Betriebsgewicht Gerät | 12 | Kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 2,40 / 2,40 | KW |
| Stromaufnahme Kühlmodus | 11,13 | A |
| Stromaufnahme Heizmodus | 11,13 | A |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 - 240 | V |
| Schalldruckpegel* | 45 / 41 / 36 | dB(A) |
| Schalleistung | 60 / 56 / 51 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 2,88 |  |
| COP (heizen) | 3,33 |  |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | RAV-SM 802KRT-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAV-SP 802AT-E und RAV-SM 802KRT-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.