| 01.01 | MAP-3414-HT8-E | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toshiba Inverter SMMS-System-Verflüssiger-Einheit

MAP-3414-HT8-E

## Luftgekühlte Inverter-Verflüssiger-Einheit für Verbundschaltung

Das Wärmepumpengerät eignet sich zum Anschluss von bis zu 48 SMMS-Innengeräten.

CE-Konformitätserklärung

Gerät gefertigt nach den europäischen Normen und Richtlinien

-Maschinenrichtlinie 98/37/CE

-Niederspannungsrichtlinie 73/23/CEE

-EMV-Richtlinie 89/23/EEC

-Druckgeräterichtlinie 97/23/EC

-DIN EN 60204 Sicherheit von Maschinen

-DIN EN 50081 elektromagnetische Verträglichkeit

Unter dem Qualitätsmanagement ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem 14001.

Gerät

Stabile, kompakte Gerätemodule mit Grundrahmen auf stabilen Füßen zum einfachen Transport via Kran oder Gabelstapler. Für das Ziehen der Module mittels Kran sind zusätzliche, verrutschsichere Öffnungen in die Gerätefüße eingearbeitet, was das Handling der Maschinen bereits schon beim Abladen wesentlich erhöht. Durch den Gewichtszentrierten Aufbau der Module, wurde die Kopflastigkeit der Einheiten auf ein Minimum reduziert.  Wetterfestes Gehäuse mit vorgestanzten Rohr- und Kabeleinführungen  aus feuerverzinktem Stahlblech, grundiert und seidig beige pulverbeschichtet, dadurch besonders geeignet  zur Außen- bzw. Innenaufstellung. Die Verkleidungspaneele können vollständig  für Service- und Wartungsarbeiten entfernt werden, dies ermöglicht einen 360° Zugriff auf alle Bauteile in der Außeneinheit. An der Vorderblende ist werksseitig eine Revisionsöffnung zum Auslesen und Einstellen der Betriebsparameter vorhanden.  Der Schaltschrank ist servicefreundlich montiert und kann für Servicezwecke vollständig demontiert werden. An der Schaltschrankblende sind werksseitig Schaltplan, Fehlercodeliste und Einstellmöglichkeiten angebracht. Zum einfachen Anschluss der Elektroverdrahtung sind alle Klemmen besonders handwerkerfreundlich konstruiert.

Verdichter

Jedes Außengerät beinhaltet zwei bzw. drei durch TOSHIBA entwickelte invertergeregelte Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter je Modul. Die für Kältemittel R410A optimierten, schalldämpfend gekapselten Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter, garantieren leisen Betrieb mit stufenloser Leistungsentfaltung in 0,1Hz Schritten,  bei minimalem Stromverbrauch und sehr gutem COP. Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten wird der Betriebsstatus damit ca. 20 mal/Sek. Öfter abgefragt.

Durch die neuartige TOSHIBA-Verdichter-Technologie verringert sich der Ölumlauf um bis zu 70% gegenüber herkömmlichen Systemen. Das aktive Ölmanagementsystem sorgt für einen gleichmäßigen Ölstand in allen, im Kältekreis verbauten, Verdichtern.   Die Verdichter unterliegen einer permanenten softwareseitigen Ölstandsüberwachung, welche zu Servicezwecken ausgelesen werden kann und jederzeit Auskunft über den Ölstand gibt. Dieses ausbalancierte und optimierte Zusammenspiel von Regelung und Kompressoren resultiert nicht zuletzt in einer langen schadensfreien Lebensdauer.

Luftgekühlter Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte 360° umlaufende Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen geringen Kältemittelinhalt.

Das an der Innenseite gerillte Kupferrohr und speziell profilierte Aluminiumlamellen garantieren maximale Energieeffizienz. Durch die zusätzliche Unterkühlungs- bzw. Überhitzungsstrecke wird die Energieeffizienz zusätzlich erhöht. Des Weiteren führt ein zweigeteilter Wärmetauscher, der nach Bedarf softwareseitig geschaltet werden kann, eine optimale Beaufschlagung mit Kältemittel. Durch die neuartig konstruierten Lamellen, die mit Ihrer äußerst haftreibungsarmen Beschichtung für eine Reduzierung des Druckverlustes um bis zu 10% sorgen, ist es möglich die Luftgeschwindigkeit und die Geräuschemissionen auf ein sehr niedriges Niveau zu senken. Die Lamellen sind außerdem besonders Widerstandsfähig beschichtet und durch ein werksseitig vormontiertes Gitter geschützt. Durch die besondere Konstruktion des Wärmetauschers ist ein leichter Zugang für Reinigung- und Wartungsarbeiten garantiert.

Ventilator

Bat-Wing-Ventilator, direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, drehzahlgeregelter Gleichstrom (DC-) Axialventilator mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. Durch die neuentwickelten Ventilatorschaufeln ist eine max. Pressung von 60 Pa möglich. Die Drehzahl des Lüftermotors kann auf bis zu          60 U/min  reduziert werden, dies wird durch eine neuartige Konstruktion des Motors ermöglicht. Des Weiteren hat der Lüftermotor einen Regelbereich von 0-64 Schritten, was stets ein der Last angepasstes Regelverhalten garantiert.

Kältemittelkreislauf

Der für Kältemittel R410A optimierte Kältemittelkreislauf besteht aus Kältemittelsammler, Flüssigkeitsabscheider, Ölsammelgefäß, Filter und Ölabscheider. Ein

4-Wege-Umkehrventil sorgt für die Umschaltung Kühlen / Heizen. Das Gerät verfügt über eine Bedarfsabtauschaltung mittels Kreislaufumkehr. Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit Kältemittel / Öl ohne Rohrlängevorgabe gefüllt. Werkseitig wird ein Drucktest von 40 bar und ein Testlauf durchgeführt, was gewährleistet, dass ein vollständig funktionsfähiges Außengerät ausgeliefert wird. Werkseitige Füll- und Messstutzen für Kältemittelmanometer sind vorhanden.

Mikroprozessorsteuerung

Die mikroprozessorgestützte Steuerung und Regelung verwaltet den Betriebsablauf für die Betriebsarten Kühlen/Heizen. Sämtliche Sensoren und Aktoren wie Regel-Sensoren für Niederdruck, Hochdruck, Sauggastemperatur, Heißgastemperatur, Öltemperatur, Wärmetauschertemperatur und Außentemperatur, Sicherheitspressostaten für Hoch- und Niederdruck werden überwacht.  Durch die 7-Segmentanzeige an der Steuerplatine, besteht die Möglichkeit alle relevanten Datenpunkte im System auszulesen, wie z.B. den Saugdruck, Verflüssigungsdruck, Ölstatus und Anzahl der Inneneinheiten, die durch die Microprozessorsteuerung überwacht werden. Die Kommunikation mit den Inneneinheiten erfolgt über das 2-Polige TOSHIBA Bussystem (TCC Net), welches verpolungssicher ist und die stabile Kommunikation zwischen allen angeschlossenen Innengeräten, Außengeräten und Regelkomponenten ermöglicht.

Grundfunktionen:

-PAM- und PWM-Invertersteuerung

-Bedarfsgerechte stetige Verdichterleistungsregelung

-Optimale Kältemittel-Unterkühlung durch intelligente Verflüssiger-Lüfter und Kältemittel Anstauregelung

-Aktives Ölausgleichssystem mit dynamischem Ölrückführmodus

-Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall (konfigurierbar)

-Automatische Erkennung und Adressierung der Innengeräte am Systembus mit nur einem Knopfdruck

-Laufzeitausgleich aller im System eingebundenen Verdichter

-Im Teillastbereich (50%) werden die Wärmetauscherflächen aller Module genutzt; daraus ergibt sich ein sehr hoher COP.

-Mittels Kabelfernbedienung und 7-Segmentanzeige kann der Benutzer über den Datenbus aktuelle Betriebsparameter, Fehlerspeicher und separate Testläufe für Heizen und Kühlen abrufen inklusive Fehlererkennung.

-Automatische Abtauregelung der Außeneinheit im Heizfall

-Ergonomisch angebrachter Spannungsversorgungs-Klemmblock für eine unkomplizierte Zuleitungseinführung

-Möglichkeit der Betriebsmodusprioritätenwahl (Heizen, Kühlen, Innengeräteanzahl und Festgelegtes Innengerät)

-Möglichkeit der manuellen Steuerung der Innengeräte- und Aussengeräteventile

-Darstellung eines möglicherweise fehlerhaften Innengerätes am 7 Segment Displays am Aussengerät durch Anzeigen der Innengeräteadresse

-manueller softwareseitiger Fehler-Reset über die Außengeräteplatine

-Unkomplizierte nachträgliche Einbindung von Inneneinheiten in das Bussystem

-Verdichter-Notbetrieb konfigurierbar

-Bei Mehrmodul Außeneinheiten automatische Master / Slave Erkennung

-Testlauf wird selbständig nach 1 Std. beendet

-individuelle Start / Stop Funktion eines spezifischen Innengerätes vom Außengerät aus

-Verdichterfrequenzabfrage über die Außeneinheit in Hexadezimal Darstellung

-Abfrage der Systemleistung

-Buskommunikationsabfrage

-Innengeräteleistungsabfrage

-Innengeräteleistungsanforderungsabfrage

-Innengeräte PMV Öffnungsgradabfrage

-Abfrage sämtlicher Innengerätesensoren

-Lüftermotor Testlauf in allen 64 Stufen

-Softwareseitige Pump Down Funktion am Außengerät

-Anzeige der sich In Betrieb befindlichen Innengeräten

-Auslesen des auf der Software hinterlegten Kältemittels

Optionen:

-Seewasserbeständigkeit

-Erhöhung des werkseitig statischen Druckes des Lüftermotors

-Monitoring durch Controlsabteilung zzgl. Zubehör

-Vollständige Auslese Software (DynaDoc)

-Low-Noise Option: Schallreduzierter Betrieb, z.B. Nachtbetrieb

-Lastabwurf: elektrische Spitzenlastbegrenzung und Sequenzanlauf der Verdichter

-Snow-Fall-Option: Anlauf der Lüfter bei Stand-By-Betrieb der Außeneinheit über einen      externen potentialfreien Kontakt

-Externe Ein-/Aus-Platine

-Externes Umschalten Kühlen / Heizen

-Betriebs- und Störmeldung

-Über TCC-Link ist die Integration von TOSHIBA-Split-Systemen (RAV) zusätzlich möglich

-Web Based Controller  für bis zu 2048 Inneneinheiten

-LonWorks-Gateway zur Ansteuerung des Klimasystems zur Kommunikation  mit dem Gebäudemanagement und zur Betriebsstatusüberwachung

-BACnet für die Zusammenarbeit mit dem Intelligence Server zur Bereitstellung verschiedener Funktionen

-Energieübewachungs-Software (Abrechnung der Energiekosten pro Innengerät)

-Network-Regelung für die Integration im Gebäudemangementsystem

-Touch Screen-Regler in 4 Varianten

-Verdichter Betriebsmeldung

-Einbindung von Fremdverdampfern und/oder Türluftschleieranlagen

-Interactive intelligence Controller für bis zu 1024 Inneneinheiten

-Compliant Manager High Spec für bis zu 128 Inneneinheiten

Für alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltgesetz) und der VAwS (Anlagenverordnung) "Austretende Stoffe müssen zurückgehalten werden" (Auffangwanne) zu erfüllen. Damit verbunden ist eine Hinweispflicht, die vom Anlagenbauer erbracht werden muss. Wir empfehlen zum Wasserschutz den Aufbau von Ölauffangwannen.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kühlleistung | 96,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 108,0 | kW |
| Min. Nennkühlleistung | 20 | % |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | - 5 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 16 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | - 20 | °C |
| VERFLÜSSIGER |  |  |
| Luftvolumenstrom | 11600/11600/10500 | m³/h |
| Externe Pressung | 50 / 50 / 60 | Pa |
| Inverterverdichteranzahl | 6 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| Kältemittelmenge | 3 x 11,5 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO/HP | 27,06 / 28,60 | kW |
| Nennstrom CO/HP | 41,5 / 44,9 | A |
| Anlaufverfahren | Softstart |  |
| Spannungsversorgung | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 380-415 | V |
| Schalldruckpegel in 1 m Entfernung* | 63,5 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER bei 100% |  |  |
| EER (kühlen) | 3,55 |  |
| COP (heizen) | 3,78 |  |
| Teillastbereich Kühlen EER |  |  |
| Bei 30% / 27°C DB Innen / 35°C DB Außen | 4,96 | EER |
| Stromaufnahme Außenteil Gesamt bei 30% | 9,15 | A |
| Bei 40% / 27°C DB Innen / 35°C DB Außen | 5,51 | EER |
| Stromaufnahme Außenteil Gesamt bei 40% | 10,97 | A |
| Bei 50% / 27°C DB Innen / 35°C DB Außen | 5,49 | EER |
| Stromaufnahme Außenteil Gesamt bei 50% | 13,77 | A |
| Bei 60% / 27°C DB Innen / 35°C DB Außen | 5,14 | EER |
| Stromaufnahme Außenteil Gesamt bei 60% | 17,63 | A |
| Bei 70% / 27°C DB Innen / 35°C DB Außen | 4,73 | EER |
| Stromaufnahme Außenteil Gesamt bei 70% | 22,35 | A |
| Bei 80% / 27°C DB Innen / 35°C DB Außen | 4,31 | EER |
| Stromaufnahme Außenteil Gesamt bei 80% | 28,02 | A |
| Bei 90% / 27°C DB Innen / 35°C DB Außen | 3,91 | EER |
| Stromaufnahme Außenteil Gesamt bei 90% | 34,79 | A |
| Teillastbereich Heizen COP |  |  |
| Bei 30% / 20°C DB Innen / 7°C DB Außen | 5,05 | COP |
| Stromaufnahme Außenteil bei 30% | 10,09 | A |
| Bei 40% / 20°C DB Innen / 7°C DB Außen | 5,43 | COP |
| Stromaufnahme Außenteil bei 40% | 12,53 | A |
| Bei 50% / 20°C DB Innen / 7°C DB Außen | 5,48 | COP |
| Stromaufnahme Außenteil bei 50% | 15,5 | A |
| Bei 60% / 20°C DB Innen / 7°C DB Außen | 5,31 | COP |
| Stromaufnahme Außenteil bei 60% | 19,2 | A |
| Bei 70% / 20°C DB Innen / 7°C DB Außen | 5,01 | COP |
| Stromaufnahme Außenteil bei 70% | 23,77 | A |
| Bei 80% / 20°C DB Innen / 7°C DB Außen | 4,6 | COP |
| Stromaufnahme Außenteil bei 80% | 29,59 | A |
| Bei 90% / 20°C DB Innen / 7°C DB Außen | 4,19 | COP |
| Stromaufnahme Außenteil bei 90% | 36,52 | A |
| ESEER | 6,24 |  |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte | 48 | Stck. |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 70 | m |
| Gesamte Leitungslänge, max. | 500 | m |
| Gleichzeitigkeitsfaktor, max. | 135 | % |
| Rohranschlüsse(Saug-, Flüssigkeit-, Ölausgleichsleitung) | 34,9 / 19,1 / 9,5 | mm 3x Bördel |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | 1830x990x780 1830x990x780 1830x990x780 | mm |
| Gewicht | 726 | kg |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |  |
| Typ: MAP-3414-HT8-E |  |  |
| Bestehend aus den Modulen: |
| MAP-1204-HT8-E + MAP-1204-HT8-E + MAP-1004-HT8-E |

*Daten nach JIS

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.