Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH

Lfd.

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einzel-

preis

€ Ct

Gesamt-preis

€ Ct

Klimatruhe (Fan coil) Modell AWX,  bestehend aus:

-	Grundgerät aus galvanisch verzinktem Stahlblech.

-	Kunststoff Kondenswasserwanne, die serienmäßig für horizontale

und vertikale Montage geeignet ist.

-	Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu-

minium-Lamellen für optimalen Wärmeaustausch und einem Ent-

lüftungsventil.

-	Geräuscharmer 3-stufiger Kondensatormotor mit internem Wicklungs-

schutz und Radialventilatoren bzw. Tangentialquerstromgebläse.

-	Regenerierbarer Filtereinsatz im Lufteintritt, der einfach zu  wechseln

ist, ohne das Gehäuse zu entfernen.

Zum nachträglichen Einbau können folgende Teile geliefert werden:

-	Einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse (RAL 9002) mit verstellbarem

Luftaustrittsgitter mit Füßen und Sockel.

-	Horizontale / vertikale Hilfs-Ablaufwanne für Ventilbausatz.

-	Frischluftklappe

-	4-Leiter-Wärmetauscher

-	Elektroheizung (1,2 kW - 2,5 kW - 5,0 kW)

-	Elektronische Schaltgruppe mit Raumthermostat, Wahlschalter für

Heizung / Kühlung und Ventilator-Drehzahlschalter.

-	Verschlußblende für ausgebaute Schaltgruppe.

-	Thermoelektrische Dreiwegeventile.

-	Lackierte Abdeckung für Geräterückseite.

-	Kanalanschlußstutzen für Luftausblas.

Technische Daten:

Kühlleistung  Kaltwasser 1):			1,55 kW

Heizleistung PWW 2) ( Standart | Zus.-Wärmetauscher) :	3,48 / 2,0 kW

Heizleistung Elektro :				1,2 kW

Luftmengen :					360 / 288 / 198 m³/h

Geräuschpegel :					36 / 26 / 20 dB (A)

Versorgungsspannung : 				220-240V/1Ph/50Hz

Leistungsaufnahme Motor (max):		43 Watt

Stromaufnahme Motor (max):			0,24 A

Höhe/Breite/Tiefe (mit Gehäuse):			651 / 720 / 220 mm

Höhe/Breite/Tiefe (ohne Gehäuse):			548 / 557 / 215 mm

Gewicht (mit Gehäuse / ohne Gehäuse):			16 / 12 kg

1)	Leistungen basieren auf 7°C Wasservorlauf-, Dt 5K , 27°C Raum-Temperatur

(Trockenkugel) und 19°C (Feuchtkugel).

2)	Leistungen basieren auf  70°C PWW, Dt 10K und 20°C Raum-Temperatur.

Fabrikat:	KRONE

Type: AWX 02