| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Deckenklimagerät für Direktverdampfung und Kanalanschluss, Typ DMC GERÄTEAUFBAU Kompaktes Kanaleinbaugerät mit niedriger Bauhöhe (285mm), für den Einbau in der Zwischendecke geeignet. Das Kanaleinbaugerät benötigt kein zusätzliches Zubehör für die Kanalmontage und verfügt über einen Flansch an dem rechteckige Kanäle angeschlossen werden können. Zusätzlich ist im Lieferumfang ein Octopus-Mehrkanalanschluß enthalten, das den Anschluss von runden Luftkanälen nach vorne oder seitlich ermöglicht. Der Rücklufteinlass kann wahlweise, ohne zusätzliches Zubehör, von hinten oder unten erfolgen. Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech; durch das mit Synthetikfaser ausgekleidete Gehäuse werden Geräusche absorbiert und Kondensatbildung reduziert; die Kondensatablaufwanne ist aus Polystyrol. Das Innengerät ist für den Betrieb mit Kältemittel R410A oder R407C vorgesehen und ist mit Bördelanschlüssen versehen. VERDAMPFER V-förmiger Wärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen und hohem Wirkungsgrad. Der V-Wärmetauscher verbessert die Anströmung und ermöglicht auch den seitlichen Ausblas. VENTILATOR Direkt angetriebener Radialventilator mit sehr hohem verfügbarem statischem Druck. Der Ventilatormotor hat vier Stufen wobei drei Stufen werkseitig verdrahtet sind und die super hohe Drehzahl bei Bedarf anstatt der dritten Stufe verdrahtet werden kann. LUFTFILTER Waschbar, ausziehbar von unten oder von hinten, Brandschutzklasse M1, Filterklasse: G2 (EN779) / EU2 (DIN24185) REGELUNG GMC (Global Modular Control) Die Regelung verfügt über folgende Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen; Kühlen-Heizen Automatik-funktion; Entfeuchten; Timer-Modus kombinierter Timermodus Ein-Aus/Aus-Ein; externes Steuersignal; Steuerung der Ventilatordrehzahl; Verdichter Taktschutz; Frostschutz; Statusinformation über Leuchtdioden; Visualisierung einer Störmeldung über Blinkcode. Der Schaltkasten kann für eine flexible Montage und um den Zugang zu erleichtern getrennt vom Gerät (ca. 1,5m ) montiert werden. ZUBEHÖR: Fernbedienung zur Wandbefestigung für Gruppen bis sechs Geräte. Bausatz für IR-Fernbedienung mit zus. Empfangseinheit. Elektroheizung (400V/3Ph/50Hz) PWW-Heizung TECHNISCHE DATEN: Kühlleistung: 9,5 kW Heizleistung Elektro (Zusatz): 9,0 kW Heizleistung PWW (Zusatz): 14,2 kW Externe Pressung max.: 150 Pa Luftmenge: 1660 / 1367 / 1046 m³/h Geräuschpegel1): 49 / 46 / 44 dB (A) Einspritzleitung: 3/8“ 9,52 mm Saugleitung: 3/4“ 19,05 mm Versorgungsspannung2): 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme Motor: 365 Watt Stromaufnahme Motor: 1,6 A Höhe/Breite/Tiefe: 285 / 1325 / 750 mm Gewicht: 48 kg 1) Der angegebene Geräuschpegel bezieht sich auf ein Abstand von einem Meter. 2) Für die Elektroheizung ist eine seperate Zuleitung vorzusehen. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: DMC 036 |  |  |  |  |