-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz ERAF 1221A • Exklusives Freikühlsystem komplett von der Mikroprozessorregelung gesteuert • Selbsttragender Metallrahmen aus galvanisiertem Stahlblech mit epoxidpulverbeschichteten Verkleidungsteilen (Farbe RAL7037) • Verkleidungsteile mit Zugang zum Gerät über Schrauben mit Vierteldrehung • Zwei hermetische Scroll-Verdichter mit eingebautem thermischem Überlastschutz, Schwingungsdämpfern und Ölsumpf-heizung • Einzelner Kältekreis (*) nach EG-Normen (Druckgeräterichtlinie 97/ 2 3 / EG ) aus Kupferrohr mit Trockenfilter, Schauglas, Thermostatventil mit zwei Fließrichtungen und externem Druckausgleich, Hochdruck- und Niederdruckpressostaten und Hochdruckaufnehmern • Umweltfreundliches Kältemittel R410A • Wärmetauscher wasserseitig aus Edelstahl mit lötgeschweißten Platten und geschlossenzelliger Isolierung aus Neoprenschaum • Wärmetauscherregister luftseitig und Freikühlregister mit Aluminiumlamellen und mechanisch aufgeweiteten Kupferrohren • Freikühlpumpe von der Mikroprozessorregelung gesteuert; • Differenzdruckwächter für Wasserdurchfluss • Axialventilatoren mit Sichelschaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet , hergestellt aus Verbundmaterial für die Wirkungsgrad- und Geräuschoptimierung, außen und innen mit Berührungsschutzgitter (Motor mit Schutzart IP54) • Modulierende Kondensationskontrolle in Abhängigkeit vom Verflüssigungsdruck • Schalttafel nach EG-Normen (Richtlinie 73/23/EG und EMV- Richtlinie 89 /336/EG) Schutzart IP54 mit Hilfstransformator, verriegelbarem Hauptschalter mit Türverriegelung, Heizung zum Schutz vor Kondenswasser, thermomagnetischen Schutzschaltern und Steuerschützen • Phasenfolgeüberwachung • Mikroprozessorsteuerung mit: - von außen sichtbarer und über eine Tür zugängliche, lokale Bedien- und Anzeigeeinheit - Temperaturregelung für Kaltwasser - Frostschutz - Schutz und Zeitschaltung der Verdichter - Verdichterrotation mit FIFO-Logik - Pumpenrotation auf Zeitbasis für gleichförmigen Betrieb und Einschaltung der Standby-Pumpe (mit Alarmmeldung) bei Betriebsstörungen - Anzeige der Verdichterbetriebsstunden - Anzeige der Alarmcodes - Allgemeiner Alarm mit potentialfreiem Meldekontakt - ON/OFF-Fernschaltung (*) die Modelle ERAF mit Suffix **22A sind mit zwei Verdichtern in zwei Kreisläufen erhältlich. • Direkt von der Mikroprozessorregelung des Geräts gesteuertes elektronisches Expansionsventil • Ausgereiftes Regelsystem UpCO1m für - Regelung der Wassertemperatur im Vorlauf - Steuerung des elektronischen Thermostatventils - Intelligente Steuerung des Freikühlbetriebs - Überwachung der Kältemittelfüllung - Selbstanpassung des Regelbereichs des Sollwerts - Ausgereifte Steuerung des Abtaubetriebs (ERAH) - Integrierte LAN-Platine - Kompatibel mit den gebräuchlichsten externen BMS und dem Modbus-Protokoll nur mit der RS485 Platine Optionen: • Extra schallgedämpfte Ausführung durch speziellen Algorithmus und schallgedämpfte Verdichter • Teilweise Rückgewinnung der Kondensationswärme • Eingebautes Hydronik-Modul mit Pumpeneinheit aus einer oder zwei Wasserpumpen (1 + 1 Standby) mit thermischem Überlastschutz, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil • Eingebauter Puffertank • Eingebaute Pumpen-Tank-Einheit für die Steuerung des Primärkreislaufs • Kompensationskondensatoren • Softstart für die Verdichter • Kataphoresebehandlung der Verflüssigerregister • Absperrhähne am Verdichteraustritt • Frostschutzheizung am Verdampfer, Puffertank und Pumpeneinheit • Änderung des Sollwerts von externem Signal 0-10V Zubehör: • Raumregler • Uhrkarte • Serielle Platine RS485, FTT10 oder TCP/IP für den Anschluss an das Überwachungssystem Uniflair oder an externe BMS • Metallfilter und Schutzgitter an den Verflüssigungsregistern • 3-Wege-Ventil für die komplette Wärmerückgewinnung • Schwingungsdämpfer mit Feder oder aus Gummi | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz ERAF 1221A Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung ERAF 1221A Kühlkapazität1) 112 kW Leistungsaufnahme2) 38,7 kW EER3) 2,89 Wasserdurchfluss1) 20558 l/h Druckabfall im Verdampfer2) 53 kPa Luftstrom1) 33500 m³/h Freikühlkapazität3) 62 kW Leistungsaufnahme bei Freikühlung 10,81 kW EER bei Freikühlung3)4) 10,8 Kältemitteltyp5) R410A Kältemittelmenge5) 15,0 kg CO2-Äquivalent 31,32 t Wassermenge Verdampfer 7,4 l Wassermenge Expansionsgefäß 8,0 l Wassermenge Wassertank inkl. 300,0 l Haupthydraulikanschlüsse (bsp) 2 1/2 Zoll Max. Betriebsdruck im Wasserkreislauf 6 bar Schalldruckpegel6) 56,7 dB(A) Gewicht (Ausf. mit Wassertank u. Pumpe) 1299 kg Abmessungen Höhe 1910 mm Breite 3088 mm Tiefe 1272 mm 1) Daten gelten für Nennbedingungen: Ein-/Auslasswassertemperatur 15/10°C, Außenlufttemperatur 35°C, Glykol 20%, Kältemittel R410A, Fouling-Faktor 0,0 m2°C/W. 2) Daten gelten für Gesamteingangsleistung (Kompressoren und Lüfter) 3) Daten gelten für Nennbedingungen: Einlasswassertemperatur 15°C, Außenlufttemperatur 5°C, Glykol 20%, Kältemittel R410A, Fouling-Faktor 0,0 m2°C/W. 4) Daten gelten für Eingangsleistung der Lüfter und Freikühlungspumpe. 5) GWP = 2088; Die Werte können in Abhängigkeit von der Konfiguration der Einheit variieren. 6) Gemessen im Freifeld, Abstand 10 Meter, Wärmetauscherseite. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |