| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Kanalgerät GFH-48-K3 für Monosystem, bestehend aus: Selbsttragendes, flaches Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Ausziehbarer, regenerierbarer Luftfilter, Filterklasse EU 3. Das Innenteil wird mit den beigefügten Befestigungswinkeln und Schwingungsdämpfern waagerecht unter der Decke montiert. Geräuscharmer, saugender Radialventilator. Statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmiertem Lager, schwingungsgedämpft montiert. Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter, Kondensatwanne mit Ablaufstutzen (für waagerechte Geräteanordnung). Interne Kupfer-Verbindungsleitungen mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. Komplette Verdrahtung mit Schaltkasten, Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung sowie Anschlußklemmleiste für Verbindung mit dem Außengerät. Einstellung der gewünschten 3 Betriebsdrehzahlen in Abhängigkeit vom Druckverlust des angeschlossenen Kanals. Temperaturfühler in der Rückluft und am Verdampfer (Vereisungsschutz). Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 1100mm ist integriert. LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: -Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. -Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. -Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. Technische Daten: Nennkühlleistung 14,0 kW Regelbereich (min - max) (3,5 – 15,0) kW Nennheizleistung 15,5 kW Regelbereich (min - max) (3,5 – 17,2) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (hoch) 2300 m³/h Luftvolumenstrom (mittel) 2070 m³/h Luftvolumenstrom (niedrig) 1780 m³/h Externe statische Pressung 150 Pa Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Leistungsaufnahme max. 520 W Elektr. Stromaufnahme max. 2,3 A Schalldruckpegel innen, max. 1 46 dB(A) Schalldruckpegel innen, min. 1 40 dB(A) Kältemittel R 410A Kältemittelanschluß, Flüssigleitung 1/2" 12mm Kältemittelanschluß, Saugleitung 3/4" 19mm Abmessungen Höhe 290 mm Breite 1250 mm Tiefe 744 mm Gewicht 57 kg 1 Abstand 2,5m; Raumvolumen 200m³; Nachhallzeit 0,5 Sek. Fabrikat: GREE Type: GFH-48-K3 |  |  |  |  |