| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Multi-Inverter Kassettengerät GKH-24-BB-K6 für R32-Multisystem, bestehend aus: Gehäuse mit 2 Befestigungsschienen aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Geräuscharmer, einseitig saugender Verdampfer-Radialventilator mit statisch und dynamisch ausgewuchteten Laufrädern. Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungs-thermostat und dauergeschmierten Lagern, schwingungsgedämpft montiert. Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter Kondensatwanne, einschl. Pumpe mit Überlauf-Sicherheitseinrichtung (das Kondenswasser ist ab Kassetten-Oberkante mit Gefälle abzuleiten). Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. Formschönes, kombiniertes Ansaug- und Ausblasgitter aus hellem Kunststoff mit verstell- und verschließbaren Ausblasöffnungen nach 4 Seiten sowie abnehmbarem, waschbarem Luftfilter hinter dem Ansauggitter. Komplette Verdrahtung mit Schaltkasten, Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung, sowie Anschlussklemmleiste. Temperaturfühler in der Rückluft und am Verdampfer (Vereisungsschutz). LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für Betriebsbereitschaft, Fehler Temperaturfühler und Notbedienungs- und Quittiertasten. LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: - Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. - Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. - Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. - Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur - Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende Technische Daten: Nennkühlleistung 7,1 kW Regelbereich (min - max) (1,9 – 7,3) kW Nennheizleistung 8,0 kW Regelbereich (min - max) (1,9 – 8,4) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A+ Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -15 bis +48 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -15 bis +27 °C Luftvolumenstrom max. 1280 m³/h Spannungsversorgung 230 V/1~/50 Hz Elektr. Leistungsaufnahme max. 70 W Elektr. Stromaufnahme max. 0,31 A Schalldruckpegel innen, max. 1 41 dB(A) Schalldruckpegel innen, min. 1 33 dB(A) Kältemittel R32 Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 3/8" 10 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 5/8" 16 mm Abmessungen Höhe 240 mm Breite 840 mm Tiefe 840 mm Gewicht 26 kg 1 Abstand 2,5 m; Raumvolumen 200 m³; Nachhallzeit 0,5 Sek. Fabrikat: GREE Type: GKH-24-BC-K6 |  |  |  |  |