| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE GREE D.C. Inverter Inverter Kanalgerät GMV-ND071PHS für GREE-VRF-System Gerät Kompaktes Kanalgerät mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftansaug standardmäßig von hinten, über regenerierbaren Synthetikfilter, Luftausblas an der Vorderseite über Kanalflansch. Ein Frischluftanteil ist serienmäßig vorgesehen. Das Innengerät wurde speziell für das GREE GMV-System mit dem Kältemittel R410A entwickelt. Eine Kabelfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Das Gerät hat eine externe statische Pressung von 100 Pa. Verdampfer/Verflüssiger Durch eine neue Anordnung und neueste Technologien bei der Wärmetauscherfertigung aus Kupferrohr mit sinusförmigen Aluminium-lamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. Ventilator Ein direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter Tangentialmotor sorgt mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln und bis zu drei Lüfterstufen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. Mikroprozessorregelung Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungs-bereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Ein Wiederanlauf nach Stromausfall ist einstellbar. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Serienmäßig haben die Geräte einen Fensterkontakt für eine externe Abschaltung. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung 7,1 kW Regelbereich (min - max) (1,8 – 7,6) kW Nennheizleistung 8,0 kW Regelbereich (min - max) (1,8 – 8,5) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (max) 1100 m³/h Externe statische Pressung 100 Pa Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Stromaufnahme max. 0,6 A Schalldruckpegel innen, max. 1 45 dB(A) Schalldruckpegel innen, min. 1 37 dB(A) Kältemittel R 410A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 3/8" / 10 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 5/8" / 16 mm Abmessungen Höhe 268 mm Breite 1271 mm Tiefe 558 mm Gewicht 35 kg 1 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-ND071PHS |  |  |  |  |