| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | DELCHI DECKENEINBAUGERÄT FÜR KALTWASSER UND KANALANSCHLUSS TYP JW Kompaktes Decken-Einbaugerät mit besonders geringer Bauhöhe, geräuscharm, zum Anschluß an Kaltwasser, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit innerer Schall- und Wärmeisolierung, Zugang zu den Einbauteilen von unten, Gerät für saug- und druckseitigen Kanalanschluß vorgesehen, einschließlich Aufhängewinkeln. LUFTKÜHLER Mehrseitiger Kaltwasser-Wärmetauscher aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit Korrosionsschutz-Beschichtung, schräg eingebaut, mit isolierter Kondensatwanne und Ablaufanschluß, Wärmetauscher mit großer Auström- und Austauschfläche. VENTILATOR Zwei doppelseitig saugende Radialventilatoren, vorwärts gekrümmte Schaufeln von einem gemeinsamen 3-stufigen Motor mit Motorschutz direkt angetrieben, schwingungsgedämpft montiert. LUFTFILTER Regenerierbare Luftfilter für hohen Entstaubungsgrad, leicht zugänglich. SCHALTKASTEN Ausgeführt nach EN60204 mit Haptschalter, Klemmleiste, fertig verdrahtet, Anschluß für Regelung und 3-stufen-Betrieb, Stromanschluß 230 V / 1 PH / 50 Hz. ZUBEHÖR: Fernbedienung zur Wandbefestigung für ein Gerät. Elektroheizung (400V/3Ph/50Hz) PWW-Heizung Octopus (Mehrkanal-Luftverteiler) TECHNISCHE DATEN: Kühlleistung Kaltwasser 1): 9,5 kW Heizleistung PWW 2) : 14,2 kW Heizleistung Elektro : 6,0 kW Luftmenge (max) : 1480 m³/h Externe Pressung max.: 100 Pa Kaltwasseranschlüsse: ¾ Zoll Geräuschpegel : 42 / 39 / 36 dB (A) Versorgungsspannung : 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme Motor (max): 305 Watt Stromaufnahme Motor (max): 1,32 A Höhe/Breite/Tiefe : 285 / 925 / 660 mm Gewicht : 36 kg 1) Leistungen basieren auf 7°C Wasservorlauf-, t 5K , 27°C Raum-Temperatur (Trockenkugel) und 19°C (Feuchtkugel). 2) Leistungen basieren auf 90°C PWW, t 10K und 20°C Raum-Temperatur. 1) Der angegebene Geräuschpegel wird in einem Halbkreis bei 2,5 m Abstand gemessen. 2) Für die Elektroheizung ist eine seperate Zuleitung vorzusehen. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: JW 009 |  |  |  |  |