| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Carrier SPLIT-INVERTER-SYSTEM-KASSETTEN-INNENGERÄT KQV 110 X-Power Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (298 mm) - in Abmessungen auf Euro-Deckenraster abge-stimmt; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit integriertem Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-filter, Luftausblas wahlweise über 2, 3 oder 4 Seiten. Das Gerät verfügt über „Air 4 Life“-Filtertechnologie. Dieser Filtersatz besteht aus einem passiven Elektrostatikfilter und einem Titaniumoxydfilter. Die Luftleit-lamellen werden motorisch verstellt. Ein Frischluftanteil und ein Kanalanschluß für benachbarte Räume ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansauggitters ist die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für Invertertechnologie und Kältemittel R410A konzipiert. VERDAMPFER Durch das bewährte Technologiekonzept bei der Wärmetauscher-fertigung aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde die Geräteab-messung reduziert und die Leistung erhöht. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 500 mm über Unter-kante Zwischendecke eingebaut. VENTILATOR Ein patentierter, statisch und dynamisch gewuchteter Radialventilator mit dreistufigem Lüftermotor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung. REGELUNG GMIC- Global Modular Inverter Control Die Regelung verfügt über folgende Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen; Kühlen-Heizen Automatikfunktion; Entfeuchten; Timer-Modus kombinierter Timer-modus Ein-Aus/Aus-Ein; Nachtbetrieb; Notbetrieb; externes Steuer-signal; Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordrehzahl; Verdichter Taktschutz; Frostschutz; Statusinformation über Leucht-dioden; Visualisierung von Störmeldungen am Innen- und Außengerät über Blinkcode. Zubehör: Infrarot-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Fotokatalytischer Titanfilter; entfernt Rauch-, Brat- und andere Essensgerüche, Schadstoffe und Bakterien bis 0,01 µm Durchmesser Zusatz- Kondensatpumpe ab 500 mm Ausblasgitter-Lackierung in allen RAL-Farben. Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nenn-Kälteleistung 10,30 kW Nenn-Heizleistung 10,10 kW Max.- Min.-Kälteleistung kW Max.- Min.-Heizleistung kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20/15 °C Tk/Fk Luftvolumenstrom H/M/N 455/385/320 l/s Lüfteranzahl 1 Stck. Kältemittel R410A ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR Nennstrom 0,79 A Leistungsaufnahme 185 W Spannung/Frequenz 230/1/50 V/Ph/Hz Schalleistungspegel 58/55/50 dB(A) Schalldruckpegel in ....m Entfernung dB(A) Energie-Effizienz-Klasse (kühlen) B Energie-Effizienz-Klasse (heizen) C Jahresenergieverbrauch (kühlen) 1695 kWh Jahresenergieverbrauch (heizen) 1575 kWh E.E.R. (kühlen) 3,04 W/W COP (heizen) 3,21 W/W Bauart luftgekühlt ABMESSUNGEN Breite/Tiefe/Höhe Gitter 960/960/30 mm Breite/Tiefe/Höhe Gerät 825/825/298 mm Betriebsgewicht 44,5 kg Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kombinationsdaten mit VYX110 Technische Änderungen vorbehalten Fabrikat: KRONE / Carrier Type: KQV 110 |  |  |  |  |