| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Inverter Universal-Truhengerät, bestehend aus: Selbsttragendes, flaches Gehäuse aus Kunststoff (Farbton RAL 9003, signalweiß), Seitenteile aus PVC, innen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Das Innenteil wird mit der mitgelieferten Halterung an die Wand montiert oder ohne Umbau waagerecht unter der Decke befestigt. Elektro-, Kondenswasser- und Kältemittelleitungen können beliebig nach links, rechts, hinten oder, bei senkrechter Anordnung, nach unten herausgeführt werden. Ansauggitter mit ausziehbarem, waschbarem Luftfilter. Waage- und senkrechte Lamellen mit automatischer Schwenkvorrichtung (Auto Sweeper). Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung. Geräuscharmer, doppelseitig saugender Vedampfer-Radialventilatoren. Statisch und dynamisch ausgewuchtete Laufräder mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Gemeinsamer Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern, 2 Wellenenden, schwingungsgedämpft montiert. Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepreßten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter, gewinkelter Kondensatwanne (für senkrechte und waagerechte Geräteanordnung). Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. Einschl. Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung. LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für -Betriebsbereitschaft -Fehler Temperaturfühler und Notbedienungs- und Quittiertasten LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: -Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. -Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C -„I Feel“ Funktion: Temperaturregelung durch den Fühler der Fernbedienung. -Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. -Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur -Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende -Kindersicherung -Thermometerfunktion -Echtzeituhr Technische Daten Kühlleistung W 6800 (1500-7500) Heizleistung W 7600 (1500-8800) Luftmenge h/m/n m³/h 1020/895/700 Schalldruckpegel h/m/n dB(A) 55/52/48 Betriebsspannung 1 ~230V-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung W 2240 (500-2300) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,03 B Leistungsaufnahme Heizung W 2100 (450-3000) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,61 A Abmessung: Breite mm 1200 Tiefe mm 190 Höhe mm 630 Nettogewicht kg 30 Kältemittelleitungen Länge max. m 30 Höhe max. m 15 Einspritzleitung isoliert Zoll / mm 3/8 / 10 Saugleitung isoliert Zoll / mm 5/8 / 16 Fabrikat KRONE Modell KRM TR 24 |  |  |  |  |