| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlter Kaltwassersatz mit Wärmepumpe KWH 12 H3 Die Luft/Wasser-Wärmepumpen KWH mit Rollkolben- 230V oder Scroll-Kompressor (400V) sind für den Betrieb mit dem Kältemittel R410A ausgelegt, das sich nicht nachteilig auf die Ozonschicht auswirkt. Sie sind für Klimatisierungsanwendungen mit niedrigem Kapazitätsbedarf und somit vor allem für den Einsatz in Wohn- und kleineren Industrie- und Gewerbebauten geeignet. Der Kältekreislauf und das autoadaptive Steuerungssystem gewährleisten einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb bei Temperaturen zwischen –10 und +46 °C. Das Hydraulik-Kit umfasst alle Komponenten, die für einen einwandfreien Standardbetrieb erforderlich sind, und erleichtert so die Installation vor Ort. Mit der optional erhältlichen GLT-Schnittstelle (ModBus-Protokoll RS485) kann das Gerät auch in ein Gebäudeleitsystem integriert werden. Alle KWH-Geräte entsprechen den folgenden Standards: - Leistungstest EN 12055 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG - EMV-Richtlinie 2004/108/EG & 89/336/EG- Druckgeräterichtlinie PED 97/23/EG Gehäuse und Aufbau des Klimageräts sind aus verzinktem Stahl gefertigt und mit einer Polyesterpulverbeschichtung (RAL 9001) versehen. Alle Teile des Aufbaus sind mit rostfreien Schrauben und Bolzen befestigt. Alle Kompressoren sind durch Gummiunterlagen vibrationsgedämmt und mit einer schallisolierenden Verkleidung versehen, die Vibrationen und Geräuschentwicklung verhindert. Alle Kompressoren verfügen über eine Direkteinschaltung. Die Kompressormotoren werden mit Kältemittel gekühlt und verfügen über einen Überlastungsschutz. Kältemittel/Wasser-Wärmetauscher. Der Plattenwärmetauscher aus Edelstahl ist mit einer geschlossenzelligen Isolierung versehen. Die Frostschutzfunktion läuft während des Betriebs über den Strömungswächter, bei ausgeschaltetem Gerät über eine Elektroheizung. Der maximale Betriebsdruck auf der Wasserseite beträgt 3 bar, auf der Kältemittelseite 42 bar. Der luftgekühlte Wärmetauscher besteht aus nahtlosen Kupferrohren in versetzten Reihen mit aufgepressten Lamellen aus geriffeltem Aluminium. Un-terkühlung ist möglich. Der Wärmetauscher ist mit einem Schutzgitter versehen. Die Modelle KWH 6 bis 8 sind jeweils mit einem Ventilator, die Modelle KWH 10 bis 18 mit zwei Ventilatoren ausgestattet. Die Axialventilatoren mit Direktantrieb sind mit einem Schutzgitter aus Kunststoff versehen. Die Elektromotoren mit Drehzahlregelung sind gemäß IP 44 geschützt und mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dank der Triac-Drehzahlregelung kann das Gerät bei Außentemperaturen von bis zu –10 °C im Kühl- und Heizbetrieb laufen. Alle für den Volllastbetrieb nötigen Steuerungs- und Motorkomponenten sind ab Werk verkabelt. Die Steuerung umfasst alle für einen sicheren und ein-wandfreien Betrieb erforderlichen Komponenten: Phasenüberwachung (nur für Drehstrom-Modelle), Schaltschütze für den Kompressor, Schaltschützrelais für die Wasserpumpe, Hauptschalter, Kondensatoren, Klemmleisten und Trafo. Jedes Gerät ist mit einer bedienungsfreundlichen und kompakten Steuerung mit Mikroprozessor ausgestattet, die für die Verwaltung der Kühl- und Heizleistung je nach Last- und Umgebungsbedingungen mit speziellen Algorithmen arbeitet. • Autoadaptive Sollwerte für Kühlung und Heizung. • Doppelte Sollwerteingabe oder Tag- und Nachtmodus mit 3 verschiedenen Modi zur Auswahl: Energiesparen, Geräuscharm, Energiesparen & Geräusch- arm. • Selbsttest. • Ventilatormotor mit variabler Drehzahlregelung. • Ein-/Ausschalter für Wasserpumpenmotor. • Frostschutz für den Verdampfer. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | • Überhitzungsschutz für den Kompressor. • Warnanzeigen, die letzten 10 Meldungen werden gespeichert. • Anzeige für Wasserein- und –ausgangstemperatur und Hochdruckwerte des Kompressors. • EIN/AUS über Fernbedienung. • Auswahl Heiz-/Kühlbetrieb über Fernbedienung. • Unterbodenmodus. • Timer-Einstellung und Kompressorschutz. • Selbstdiagnose für verschiedene Levels und Betriebsarten, • Warnmeldungen für niedrigen Wasserdurchfluss, Kältemittelleck. Jedes Gerät verfügt über die folgenden Sicherheits- und Steuerungs-komponenten: Sicherheit: • Interner Überlastschutz für den Ventilatormotor. • Interner Überlastschutz für den Kompressor. • Differenzdruckströmungswächter. • Hochdruckschalter. • Niederdruckschalter. • Elektrische Heizung am Verdampfer. • Kurbelgehäuseheizung Steuerung: • Wassereingangstemperaturfühler • Wasserausgangstemperaturfühler • Temperaturfühler am Wärmetauscher. • Hochdruckaufnehmer. Zubehör optional: Externer Wassertank Schmutzfang und Absperrventile ( Set ) GLT-Schnittstelle, ModBus-Protokoll RS485. Technische Daten: Kühlleistung kW 12,1 Heizleistung kW 13,8 Wassertemperatur (kühlen) °C 7/12 Außentemperatur (kühlen) °C 35 Wassertemperatur (heizen) °C 45/40 Außentemperatur (heizen) °C 7 Kaltwassermenge (min) l/h 1296 Kaltwassermenge (max) l/h 3456 Externer Pumpendruck (max) kPa 140 Kältemittel Typ R410A Kältemittelmenge kg 3,60 Schalldruckpegel in 1 m Abst. dB(A) 59 Betriebsspannung 3N-400V-50Hz Leistungsaufnahme (gesamt) kW 5,7 Wasseranschlüsse 1“ Abmessungen : Breite mm 951 Tiefe mm 413 Höhe mm 1265 Betriebsgewicht kg 165 Fabrikat: KRONE Type: KWH 12 H3 |  |  |  |  |