-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE Kaltwassersatz LFK-155-LE Luftgekühlter Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung in Hocheffizienz-Ausführung und modularer Bauweise Geräterahmen Freitragendes Grundrahmengestell aus verzinktem Stahlblech und wärmebehandelter Polyester-Lackierung zur Installation im Freien, Serienfarbton ähnlich RAL 9018. Abnehmbare Gehäuse-Paneele ermöglichen vollständigen Zugang zu Geräte-Kompo-nenten für erhöhte Wartungsfreundlichkeit. Wärmetauscher, innen Gelöteter Plattenwärmetauscher in Hocheffizienz-Ausführung aus Edelstahl (AISI 316), vollständig thermisch isoliert. Maximal zulässiger Betriebsdruck 8 bar auf der Mediumseite. Strömungswächter sowie Kältekreisüberwachung zum Schutz des Plattenwärmetauschers. Wärmetauscher, außen Hochleistungsverflüssiger aus Kältekupferrohr mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen und optionalem Verflüssigerschutzgitter. Kältekreis Hermetisch geschlossener Kältekreis aus Kältekupferrohr. Schwingungsgedämpfte(r) Scroll-Kompressor(en) der Verdichter-Serie Danfoss DSH mit eingebautem Motorschutzschalter zum Schutz vor Überlast und Übertemperatur. Kurbelwannenheizung für Kompressor(en) zur Beheizung des Ölsumpfes bei Gerätestillstand und niedrigen Umgebungstemperaturen sowie Erhöhung der Langlebigkeit serienmäßig. Zusätzliche Kompressor-Isolierung zur Verringerung der Schallemissionen optional verfügbar. Schrader-Ventil-Zugänge auf Hoch- und Niederdruck-Seite ermöglichen kältetechnische Messungen und Arbeiten, ohne den Kältekreis öffnen zu müssen. Druckaufnehmer auf Hoch- und Niederdruck-Seite zur Messung und Verarbeitung betriebsrelevanter Geräteparameter. Filtertrockner mit Molekularsieb zur Ausfilterung von kleinsten Verunreinigungen im Kältekreis sowie Trocknung von Rest-Feuchtigkeit im Kältemittel. Schauglas mit Feuchteindikator zur Überwachung des Säuregehaltes des Kältemittels sowie Anzeige von Aggregatzustand des Kältemittels vor dem Expansionsventil. Voreingestelltes, elektronisches Expansionsventil zur Erhöhung der Regelgüte sowie der Energieeffizienz des Kaltwasser-Erzeugers. Einsatz des innovativen und klimaschonenden Kältemittels R452B der Klasse A2L mit einem 3-mal niedrigeren Treibhausgaspotenzial als vergleichbare Kältemittel (Vergleich R410A). Ventilator(en) Aerodynamisch optimierter Axialventilator mit glasfaser-verstärkten Kunststofflamellen sowie einzigartiger Stützstruktur aus Aluminium für Minimierung der Schallemissionen sowie Maximierung der Effizienz. Ausführung des Ventilators in Schutzklasse IP 54, Isolationsklasse F sowie 2 Lüfterdrehzahlen serienmäßig. Optional in EC- oder AxiTop-Ausführung verfügbar. Arbeitsbereich Einstellbarer Rucklauftemperatur-Bereich von +5°C bis +18°C. Arbeitsbereich im Kühlbetrieb von +5°C bis +48°C, erweiterbar auf -15°C bis +48°C durch optionales Zubehör Winterregelung. Mediumkreis Mediumkreis dampfdiffusionsdicht isoliert. Hydraulik-Kreislauf individuell konfigurierbar, Pumpen in verschiedenen Druckstufen sowie integrierter Mediumspeicher als Pufferspeicher zur Erhöhung des Anlagenvolumens optional verfügbar, siehe separate Ausschreibungstexte. Mediumanschlüsse in zölliger Ausführung mit Außengewinde. Elektrik / Regelung Von außen zugänglicher Hauptschalter an Geräte-Bedienseite. Regler Carel pLDPRO durch Abdeckung vor unberechtigtem Zugriff sowie Witterungseinflüssen geschützt. Schaltschranktür mittels Scharnierlagerung ermöglicht Zugang und Öffnung des Schaltschrankes, ohne Gehäuseteile demontieren zu müssen. 3 Benutzerebenen ermöglicht Zugang des Benutzers zu nutzerrelevanten Geräteparameter sowie Änderungen durch Installateure in Fachmann-Ebene. Passwortgeschützte Hersteller-Ebene für hochsensiblen Parameter-Bereich auf Programmierebene. Komplett verdrahteter und geprüfter Haupt- und Steuerstromkreis inklusive Klemmleiste für Netzeinspeisung, Phasenfolge-Relais zur Überwachung des Drehfeldes, Lastschütze und Steuerrelais, Transformator und Leitungsschutzschalter zum Schutz vor Überlast und Kurzschlussströmen. Externer Start- / Stopp-Kontakt zur Ein- und Ausschaltung des Gerätes sowie Sammelstörmeldekontakt zur externen Verwendung. Modbus-Schnittstelle RS485 nachrüstbar im Zubehör erhältlich. Fehlerspeicher inklusive Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit im Störfall zur vereinfachten Diagnose. Sonstiges Regenwasser-Sammelleitung sowie zentrale Ableitung über Verschraubungen mit Außengewinde. Ökodesign-Richtlinie Einhaltung aller Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie (EU) 2016/2281 (LOT 21) für Kaltwasser-Erzeuger zur Komfort-Klimatisierung gemäß technischer Daten (siehe SEER und Raumkühlungsjahresnutzungsgrad). Als Zubehör lieferbar: Mediumkreis mit Pumpe oder Speicher und Pumpe in verschiedenen Druckstufen Glykol Kabel-Fernbedienung Verflüssigerschutzgitter Schwingungsdämpfer Manometer Mediumkreis Winterregelung Sanftanlauf Schaltschranklüftung Schaltschrankheizung Modbus-Schnittstelle RS485 Technische Geräteübergabe Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE LFK-155-LE Nennkühlleistung, gesamt 1) [kW] 155,3 SEER [--] 4,9 Raumkühlungsjahresnutzungsgrad [%] 183 Einstellbereich, Rücklauftemperatur [°C] +5 bis +18 Arbeitsbereich Kühlen [°C] +15 bis +45 Arbeitsbereich Kühlen (Erweiterung) 4) [°C] -15 bis +45 Kompressor, Anzahl / Typ 4 / Scroll Leistungsabstufung [%] 0 / 25 / 50 / 75 / 100 Kältekreise, Anzahl 2 Kältemittel R452B Kältemittel, Grundmenge [kg] 15,0 CO2-Äquivalent [t] 10,14 Ventilator, Anzahl 2 Luftvolumenstrom, max. [m³/h] 39.000 Schalldruckpegel 3) [dB(A)] 58,8 Schalleistungspegel [dB(A)] 90,7 Spannungsversorgung [V/~/Hz] 400/3~N/50 Schutzart IP X4 Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) [kW] 52,1 Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen1) [A] 94,1 Nennvolumenstrom, Medium Kühlen [m³/h] 26,7 Mediumanschlüsse DN 80 Abmessungen Außengerät (H/B/T) [mm] 1800/1100/3470 Gewicht [kg] 1365 Serienfarbton ähnlich RAL 9018 1) Lufteintritt 35°C, Mediumtemperaturen 7/12 °C, 0% Glykolkonzentration 3) Abstand 10 m Freifeld 4) Mit Zubehör Winterregelung | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |