-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz MCT-040 Die Kaltwassersätze, Wärmepumpen und Verdichter-Verdampfer-Einheiten der Serie MCT sind für geschützte Räume (Schutzgrad IP22) entwickelte Einheiten, die durch hermetische Umlauf- (Mod. 018-030) und Scroll-Verdichter (Mod. 040-280) mit Wasser gekühlt werden. Die Produktauswahl besteht aus 12 Modellen, alle mit Zyklusumschaltung auf der Kälteseite für die Wärmepumpen. Die Steuerung von MCT erfolgt durch die Mikroprozessorsteuerung “IC121”. Diese Steuerung steuert die wichtigsten Funktionen wie Ein-stellungen, Alarme und Schnittstellen mit den Außenbereichen. Das verwendete Kältemittel ist R410A. Die Verflüssiger und Verdampfer haben schweißgelötete Platten aus Edelstahl. Die Verdichter-Verdampfer-Version sieht den Verflüssiger nicht vor und ist am Kältekreislauf mit IN/OUT Hähnen ausgestattet. Die Stromversorgung der ersten 4 Modelle ist einphasig und die der anderen dreiphasig. Alle Maschinen sind mit Komponenten erstklassiger Marken versehen und entsprechend der Normen ISO 9001 entwickelt, hergestellt und kontrolliert. Das Standardprodukt für die EWG- und EFTA-Staaten unterliegt der: - Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG; - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; - Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG; - Richtlinie für unter Druck stehende Einrichtungen 97/23/EG (PED). Der Schaltschrank wird gemäß den Normen EN 60335-1 ausgeführt. Jede hergestellte Einheit wird in einer Prüfkabine abgenommen. Der korrekte Betrieb wird sowohl unter normalen als auch unter schwersten Betriebsbedingungen geprüft. Insbesondere: - wird die korrekte Montage aller Komponenten und die Kältemitteldichtheit überprüft; - werden elektrische Sicherheitstests gemäß den Normen CEI DN603351 und CEI 60335-2-40 ausgeführt; - wird der korrekte Betrieb der Mikroprozessorsteuerung und der Wert aller Betriebsparameter überprüft; - werden die Temperatursonden und die Druckmesswertgeber überprüft; - unter Nennbedingungen wird in einer kontrollierten Umgebung folgendes geprüft: die Einstellung des Thermoventils, die Kältemittelfüllung, die Verdampfungs- und die Verflüssigungstemperaturen, die Überhitzung und die Unterkühlung, die gelieferte Kühlleistung. - Die Abnahme der Wärmepumpen erfolgt sowohl in Kühlungs- als auch in Heizungsmodalität. Bei den Verdichter-Verdampfer-Einheiten schließt die Abnahme nicht den Funktionstest ein. Die Funktionsprüfungen sehen die Simulation durch elektrische Brücken aller Eingriffsbedingungen der Kontroll- und Schutzsysteme vor. Um die Zuverlässigkeit der Einheiten zu gewährleisten, sind bei ihrer Installation nur die elektrischen und hydraulischen Anschlüsse, und für die Verdampfer-Verdichter-Versionen, die Verbindung mit einem sich außerhalb befindlichen Wärmetauscher auszuführen. Die angewendeten Verdichter sind hermetisch: Umlaufverdichter, mit eingebautem Ansaugabscheider für die Modelle 018-022-030 und Scroll- Verdichter für alle anderen; insbesondere in den Modellen von 200 bis 600 werden zwei parallel verbundene Verdichter im selben Kreislauf verwendet, um die Leistungszahlen der Teillasten zu erhöhen, die den Hauptanteil im Laufe des Betriebslebens einer für die Klimatisierung bestimmten Einheit darstellen, wobei die Leistungszahlen der Betriebssaison ESEER (*) und IPLV (*) optimiert werden. Diese Lösung ermöglicht außerdem durch die „Unloading-Funktion“ die Inbetriebnahme der Anlage sowie den Betrieb der Einheit auch unter anderen als den Nennbedingungen. Die Verdichter der Wärmepumpen und der Verdampfer-Verdichter-Einheiten sind immer mit Frostschutzheizung ausgestattet. Die hermetischen Verdichter weisen zahlreiche Vorteile auf, darunter: Reduzierte Ladungsverluste in der Ansaugung, dank der Abwesenheit von Ventilen, hoher Widerstand gegen eventuelle Flüssigkeitswallungen, hohe Verdichtungsleistung, hohe Lebensdauer, wartungsfreiheit, minimierte Vibrationen und Geräuschpegel. Die Wicklungen des elektrischen Motors sind zweipolig und sind vor Übertemperaturen, die aus einer eventuell mangelhaften Funktion stammen, dank einer internen Überlastungsschutzvorrichtung, geschützt. Die Verdichter sind immer auf Schwingungsdämpfern und in einer akustisch isolierten Box installiert, deren Seitenwände zum vollständigen Zugang entfernt werden können. (*) Die Jahreszeitenleistungsindexe ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio), die im europäischen Entwicklungsrahmen vorgeschlagen und verwendet werden, sowie IPLV (Integrated Part Load Value), der vom amerikanischen Standard ARI vorgeschlagen wird, zeichnen die durchschnittliche Effizienz eines Kühlers für die Klimatisierung aus. Diese Indexe drücken das Verhältnis zwischen Nutzeffekt (den Räumen entzogene Energie) und Energiekosten (verbrauchte elektrische Energie) einer Kühleinheit im Laufe der gesamten Betriebsjahreszeit viel besser als der EER-Wert aus. Der Wert wird in Abhängigkeit von den verschiedenen Betriebsbedingungen und der Häufigkeit berechnet, mit der diese erreicht sind; zur Kalkulation dieser Indikatoren wird den entsprechenden Leistungen der Einheit eine unterschiedliche Energiegewichtung zugeteilt. Zum Beispiel bedeutet ESEER = 5, dass im Laufe einer ganzen Betriebsjahreszeit für jede 5 kWh Wärme, die den zu kühlenden Räumen entzogen wird, durchschnittlich 1 kWh elektrische Energie verbraucht wird. Die Verdampfer haben Platten aus schweißgelötetem Edelstahl mit Kupfer am einzelnen Kühlkreislauf sowie einen einzelnen Wasserkreislauf mit Gewindeanschlüssen. Diese sehr effizienten und kompakten Wärme-tauscher erfordern sehr wenig Platz in der Einheit. Sie sind mit einer Antikondens-Isolierschicht verkleidet und durch die Frostschutzfunktion der elektronischen Steuerung, die die Wasseraustrittstemperatur kontrolliert, vor der Gefahr einer Eisbildung geschützt, die durch niedrige Verdampfungstemperaturen entsteht. Außerdem ist auf jedem Verdampfer ein Differentialdruckschalter montiert, der ihn bei zu geringem Wasserdurchfluss schützt. Sie können auch mit Frostschutzlösungen und generell anderen Flüssigkeiten betrieben werden, falls diese mit den Werkstoffen des Wasserkreislaufs verträglich sind. Alle Verdampfer entsprechen den „EU“-Vorschriften für Druckgefäße. Die Verflüssiger haben Platten aus schweißgelötetem Edelstahl mit Kupfer am einzelnen Kühlkreislauf sowie einen einzelnen Wasserkreislauf mit Gewindeanschlüssen. Diese sehr effizienten und kompakten Wärmetauscher erfordern sehr wenig Platz in der Einheit. Die Verflüssiger der Wärmepumpen sind mit einer Antikondens-Isolierschicht verkleidet. Sie können auch mit Frostschutzlösungen und generell anderen Flüssigkeiten betrieben werden, falls diese mit den Werkstoffen des Wasserkreislaufs verträglich sind. Alle Verflüssiger entsprechen den EU-Vorschriften für Druckgefäße. Die Verflüssiger sind in den Verdampfer-Verdichter- Versionen installiert. Das Untergestell, die Ständer sowie die Paneele werden aus verzinktem Kohlenstahlblech hergestellt und mit Zinkstahlschrauben und Nieten versehen. Alle Blechteile werden phospo-entfettet und polyesterpulverbeschichtet. Der Aufbau ist so entwickelt, dass alle Komponenten der Maschine leicht zugänglich sind. Jede Einheit besteht aus einem einzigen Gehäuse für die Kompressoren-Wärmetauscher, das mit einer schallschluckenden Matte ausgelegt ist. Die Farbe des Untergestells ist blau RAL 5013 P. Die Farbe des restlichen Aufbaus und des Gehäuses ist hellgrau RAL 7035. Alle Einheiten sind wie folgt serienmäßig ausgestattet: - Hermetische Umlaufverdichter in den ersten drei Modellen; - Hermetische Scroll-Verdichter in den restlichen dreizehn Modellen; - Wärmetauscher mit schweißgelöteten Platten (Verdampfer und Verflüssiger); - Kältemittel R410A; - Zyklusumschaltventil (nur HMCT); - Einseitig ausgerichtete Ventile (nur HMCT); - Themostatisches Expansionsventil mit externem Ausgleich; - Filtertrockner auf der Flüssigkeitsleitung; - Schauglas; - Hoch- und Niederdruckschalter; - Differentialschalter Wasserseite; - Hochdruckgeber (Mod. 200-600); - Sicherheitsventil auf der Hochdruckseite (Mod. 500-600); - Differentialschalter Wasserseite des Verflüssigers (HMCT). Der Wärmepumpenbetrieb wird durch das Umschalten auf der Kälteseite in Gang gesetzt. Alle Lötstellen für den Anschluss der verschiedenen Bestandteile sind mit Silberlegierung ausgeführt. Die Kältesegmente der Kupferleitungen sind mit einem wärmedämmenden Mantel isoliert, um Kondensatbildung zu vermeiden. Der Kältekreislauf der Verdampfer-Verdichter-Einheit wird von der kompakten Version aus realisiert, wobei der Verflüssiger entfernt wird und Kältemittelhähne IN/OUT an den Kälteleitungen sowie das Magnet-ventil an der Flüssigkeitsleitung installiert werden. Die gesamte Kältemittelbefüllung ist duch den Käufer aufgrund der Eigenschaften des Verflüssigerabschnitts auszuführen. Die korrekte Vermessung und Durchführung der Kühlverbindungsleitungen zwischen Verdichter-Verdampfer-Einheit und separatem Verflüssiger sind besonders wichtig, um einen korrekten und sicheren Betrieb des Systems zu garantieren. Somit müssen sie von Fachpersonal ausgeführt werden. Der Schaltschrank wurde entsprechend der Normen CEI EN 60335-1 hergestellt, hat den Schutzgrad IP22 und ist daher für die Installation in Gebäuden geeignet. Es werden nur hochwertige Bauteile bekannter Marken verwendet. Auf der Stromseite ist der Schaltschrank mit Schutzvorrichtungen gegen Kurzschluss (Automatikschalter) und einer Reihe Kontaktgeber ausgestattet. Der Steuerungsteil umfasst den Transformator zur Versorgung der Hilfskreise und die Mikroprozessorkarten. Alle Einheiten werden mit Hauptschalter mit Türsperre geliefert. Am Schalt-schrank ist außerdem die Vorrüstung für ein Klemmenbrett für den Anschluss der externen Hydraulikanlage und der Fernsteuerung der Einheiten vorhanden. Die Steuerung und Verwaltung der Einheit erfolgt durch die Steuerung “IC121” und hat folgende Funktionen: - Messung und Anzeige am Display der Kaltwasserein- und -austritts- temperaturen; - Einschaltzyklen der Verdichter, Zeitregelung und, in den Einheiten mit zwei Verdichtern, Ausgleich der Betriebszeiten; - Unloading-Funktion in den Einheiten mit Verflüssigern in Tandem- gestaltung, die die Inbetriebnahme der Anlage sowie den Betrieb der Einheit auch unter anderen als den Nennbedingungen ermöglicht; - Frostschutzfunktion aufgrund der Wasserausgangstemperatur am Verdampfer; - Funktion SAC (Self Adapting Control), die durch die dynamische Änderung des Setpoints den Betrieb des Kühlers oder der Wärmepumpe unter geringer Wärmelast und verminderter hydraulischer Last ermöglicht. - Zählen der Betriebsstunden der Einheit und der einzelnen Verdichter; - Verwaltung der Alarmmeldungen, darunter: - Hochdruckalarm Verflüssigung; - Niederdruckalarm Verdampfung; - Frostschutzalarm des Wassers im Verdampferaustritt; - Alarm wegen Defekt des Verdichters und eventuell der Pumpe; - Alarm wegen ungenügendem Wasserdurchfluss im Verdampfer. Außerdem sind verfügbar: Ein sauberer Kontakt, um die Anzeige eines Sammelalarms zu entfernen; ein digitaler Eingang für die ferngesteuerte On/Off-Funktion (nicht kompatibel mit dem Kit „Phasenüberwachung"; ein digitaler Eingang für die Sommer-/Winterumschaltung in den Wärmepumpen. Für alle Einheiten ist die Installation einer optionalen externen Hydraulikanlage vorgesehen, die mit einem eigenen Gehäuse ausgestattet ist, das aus einer Umwälzpumpe und einem Speicher besteht. Die Hydraulikanlage wird durch den Mikroprozessor des Kühlers gesteuert. Die Hydraulikanlage kann in folgenden Konfigurationen geliefert werden: - Mit serienmäßiger Pumpe (P0): Die serienmäßige Pumpe hat eine Nutzförderhöhe von ca. 8 bis 15 m. - Mit Pumpe mit großer Förderhöhe (P1): Die Pumpe hat eine Nutzförderhöhe von ca. 5 bis 10 m (nur für die Modelle mit Dreiphasen-Stromzufuhr verfügbar). In beiden Konfigurationen besteht der Tank aus einem Kohlenstahlzylinder, der extern mit einer Antikondens-Isolierschicht beschichtet ist: - Dieser ist in der ersten neun Modellen vertikal angeordnet (von Mod. 018 bis Mod. 150); - und in den restlichen sieben Modellen horizontal angeordnet (von Mod. 200 bis Mod. 280). Jede Hydraulikanlage ist ausgerüstet mit: - Ausdehnungsgefäß; - Automatisches Entlüftungsventil; - Sicherheitsventil; - Abflusshahn; - Automatische Füllverrichtung mit Manometer; - Schlauchanschlüsse und Schlauch für die Verbindung der Einheit gemäß den im Kapitel „Gesamtmaße“ aufgeführten Schemen. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz MCT-040 Als Zubehör lieferbar: Kabel-Fernbedienung, Schwingungsdämpfer, Hydraulikmodul, Tank und Pumpe in separatem Gehäuse Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung MCT-040 Nennkühlleistung 11,1 kW Leistungsaufnahme 2,55 kW ESEER 4,91 IPLV 4,21 Verdampfer Wasservolumenstrom min. 0,90 m³/h Verdampfer Wasservolumenstrom max. 4,00 m³/h Verflüssiger Wasservolumenstrom min. 0,50 m³/h Verflüssiger Wasservolumenstrom max. 4,00 m³/h Kältemittel R 410 A GWP 2088 Kältemittelmenge 0,85 kg CO2-Äquivalent 1,77 Kältekreis / Kompressor 1 / 1 Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Strom max. 23,0 FLA(A) Schalldruckpegel, max. 34,7 dB(A) Abmessungen Höhe 830 mm Breite 520 mm Tiefe 310 mm Gewicht 67 kg | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |