| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Klimaverflüssiger, bestehend aus : - Luftgekühlte Kältemaschine aus verzinkten Stahlblechgehäuse und elektrostatisch aufgebrachten pulverbeschichteten Lackierung (für Außenaufstellung geeignet). - Vollhermetischen sauggasgekühlten Scrollkompressor auf Gummischwingungsdämpfern montiert. - Kondensator aus Kupferrohren mit mechanisch aufgepreßten Aluminiumlamellen und besonderer Korrosionsschutz-Beschichtung für eine lange Lebensdauer. - Kondensatormotore mit großen Rotorblättern für kleine Drehzahlen und geringe Betriebsgeräusche. Kältemittelfüllung mit R407C. - Eingebautes Expansionsorgan (Kapillarrohr). - Bördelanschluß und Service-Ventil für schnelle Installation. Zubehör Konsolen für Wandmontage Reparaturschalter Hochdruck- und Niederdruckpressostat Temperaturgesteuerte Kondensatordruckregelung für Aussen- temperaturen bis –15 °C. Technische Daten: Kühlleistung: 16,5 kW Luftmenge: 6000 m³/h Außentemperatur: 30° C Kältemittel / Menge: R 407 C / ca. 3,8 kg Geräuschpegel (5m Abst.): 53 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 380 - 440V / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 6,18 kW Stromaufnahme - Kompressor: 10,5 A Anlaufstrom - Kompressor: 65 A Versorgungsspannung - Ventilatormotor: 220-240V / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Ventilatormotor: 210 Watt Flüssigkeitsleitung: 12,7 mm 1/2 Zoll Saugleitung: 19,1 mm 3/4 Zoll Höhe / Breite / Tiefe: 1245/920/330 mm Gewicht: 101 kg Fabrikat: KRONE Type: MKO 060 C3 |  |  |  |  |