Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH

Lfd.

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einzel-

preis

€ Ct

Gesamt-preis

€ Ct

Luftgekühlter Kaltwassersatz  (Serie RA)

In Form einer kompletten, anschlußfertigen Einheit in Kompaktbauweise; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlack-Finish für zusätzliche Haltbarkeit hält strengsten klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand; durch die witterungsbeständige Ausführung zur Aufstellung im Freien geeignet. Ein breiter Betriebsbereich von +46 °C bis –10 °C in Verbindung mit Sole ist einer der Vorzüge. Abnehmbare Verkleidungselemente erleichtern Zugang und Service.

Verdichter

Auf Gummischwingungsdämpfern montierter sauggasgekühlter Scroll Verdichter mit eingebautem Übertemperaturschutz garantiert zuverlässigen Betrieb; sehr geräusch- und schwingungsarmer Lauf des Verdichters

Verdampfer

Kompakter geschweißter Kältemittel-Wasser-Plattenwärmetauscher aus Edelstahl erfordert weniger Kältemittel als herkömmliche Wärmetauscher; Entlüftungsventil; max. Betriebsdruck wasserseitig 3,0 bar; Wasseranschlüsse 1" Innengewinde.

Hydronikmodul

Das Hydronikmodul ist werksseitig im Flüssigkeitskühler eingebaut und umfasst folgende Bauteile:

dreistufige, von Hand umschaltbare Umwälzpumpe

einen Strömungswächter

einen Ausdehnungsgefäß

ein manuelles Entlüftungsventil

ein Sicherheitsventil

Luftgekühlter Verflüssiger

Kältemittel-Luft-Wärmetauscher aus Cu-Rohr mit Aluminium-Spezialrippen und großer Oberfläche.

Ventilator

Direktangetriebener, geräuscharmer Axialventilator mit horizontalem Luftausblas; statisch und dynamisch ausgewuchtet; aus korrosionsbeständigem, recycelbarem Material gefertigt; extrem laufruhiger Betrieb.

Die fortschrittliche Profilschaufelkonstruktion bewirkt niedrige Drehzahl, geringe Leistungsaufnahme und minimale Schallemission durch Unterdrückung der Niederfrequenz-Spitzentöne.

Der 2-stufige wettergeschützte Antriebsmotor (Schutzart IP55) ist mit wartungsfreien Lagern, Wellenabdichtung und thermischen Überlastschutz ausgerüstet. Bei Teillast oder niedrigen Außentemperaturen schaltet der Motor automatisch auf die kleine Drehzahl um. Das Ventilator-Motor-Aggregat ist zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen getrennt vom Gehäuse montiert

Kältemittelkreislauf

Kältemittelleitungen aus Cu-Rohr; Accu-Rater als Expansionsvorrichtung für leistungsfähige, genaue Expansion des Kältemittels und erhöhte Verdichter-Zuverlässigkeit. Kältemittel R410A

Kältetechnische Sicherheitseinrichtung

Hoch- und Niederdruckschalter.

Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH

Lfd.

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einzel-

preis

€ Ct

Gesamt-preis

€ Ct

DELCHI Pro-Dialog-Plus Regelung

Das PRO-DIALOG-Plus Regelsystem ist ein auf Mikroprozessor-Basis arbeitendes, elektronisches Steuer- und Regelsystem. Der PID Regelalgorithmus mit permanentem Ausgleich für die Differenz zwischen Wasserein- und                         Austrittstemperatur reagiert vorausschauend auf Lastveränderungen und garantiert eine intelligente Wasseraustrittstemperatur-Regelung.

Die Regelung umfaßt im wesentlichen folgende Ausstattung:

-Sensoren zum Erfassen von Kaltwasserein-/austrittstemperatur, Verflüssigungs-/  Verdampfungsdruck  und Sauggas-Überhitzungstemperatur in Kältemittelkreislauf.

-Regelmodule bestehend aus einem Hauptmodul mit integriertem Mikroprozessor, Analog-Digital-Wandler für die angeschlossenen Meßwertgeber (Hoch- und Niederdruck) sowie entsprechende Steuer- und Regelmodule für die anderen Komponenten.

Autoadaptive Regelung

Durch die autoadaptive Regelung justiert das System kontinuierlich die System-Trägheit und garantiert vollen Schutz gegen zu häufiges Ein- und Ausschalten der Verdichter. Der Flüssigkeitskühler kann sicher mit einem geringen System-Wasservolumen betrieben werden, wodurch ein Pufferspeicher, für die Anwendung im Komfortbereich, häufig überflüssig wird.

Standardmäßig verfügbar sind folgende Funktionen:

Regelung der Kaltwasseraustrittstemperatur durch einen PID-Algorithmus

2.Sollwert, es können zwei verschiedene Wasservorlauftemperatur-Sollwerte      gewählt werden.

Kältekreislauf-Managementsystem mit Verflüssigerdruckregelung

Ansteuerung der Kaltwasserpumpe mit Nachlaufzeit.

Stördiagnosesystem für folgende Sicherheitseinrichtungen:

Betriebsüberwachung, Motorstromüberwachung, Pumpenüberwachung,        Sicherheits-Hochdruckwächter und Kältemittelfüllungsüberwachung, Strömungsüberwachung,Kälteträger-Frostschutzüberwachung und Diagnose aller Regelmodule und Sensoren.

Externe Anschlußmöglichkeiten des PRO-DIALOG-PLUS-Regelsystems:

- digitale Eingänge (potential behaftet): externe Freigabe, Aktivierung des 2.               Kaltwassertemperatur-Sollwertes

- Sammelstörmeldung potentialfrei

Steuerschrank

Gefertigt und komplett verdrahtet nach EN 60204 und UVV/VBG 4. Er entspricht den EMV-Richtlinien und ist ausgerüstet mit folgenden Bauteilen:

Klemmleiste für Hauptstromeinspeisung (230V/1Ph/PE/50Hz), Trafo für Steuerstrom 24 V, Leistungsschütze und Sicherungen für Verdichtermotoren und Ventilatormotoren sowie Pumpenschütze für Hydronikmodul, Hilfsrelais und Steuerschütze.

Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH

Lfd.

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einzel-

preis

€ Ct

Gesamt-preis

€ Ct

ZUBEHÖR

Service Schnittstelle (RAJ9003)

Anzeige und Bedienungstableau mit einem Eingabefeld zum Lesen, ändern und Quittieren von Betriebsinformationen

Fernbedienung (RAJ9001)

Die Fernbedienung wird mit dem außen aufgestellten Gerät verbunden und gestattet leichte Benutzer-Regelung der wichtigsten Geräte-Funktionen:

Ein/Aus Taste / Betriebsmodus Taste / Betriebsleuchte / Alarmanzeige

CCN /Clock Board

Durch die  CCN/Clock Board-Platine  können folgende zusätzliche Geräte-Funktionen realisiert werden:

CCN-Protokoll-Schnittstelle für komplette Kompatibilität mit dem Delchi-

CCN-Netzwerk / RS485 Anschluss für  das Service Tool Echtzeit-Uhr

Zeitplan-Programmierung mit bis zu acht Sequenzen

Leit-/Folge-Regelung von zwei Flüssigkeitskühlern

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung:			5,1 	KW

Kaltwassereintrittstemperatur:		12	°C

Kaltwasseraustrittstemperatur:		7	°C

Außentemperatur:			35	°C

Kaltwasservolumenstrom nominal:		0,25	l/s

Systemwasservolumen minimal:		17	l

Systemwasservolumen maximal:		30	L

Lufteintritt max.:				+46	°C

Lufteintritt min.:				-10	°C

Luftvolumenstrom :			2200	m³/h

Lüfteranzahl: 				1	Stck.

Lüfterdrehzahl:				14	U/s

Verdichteranzahl:			1	Stck.

Kältemittel:				R410A

Kältemittelmenge			1,32	kg

ELEKTRISCHE DATEN VERDICHTERMOTOR

Leistungsaufnahme bei Betriebsbedingungen: 	2,1   KW

Nennstrom:					13,8 A

Anlaufstrom:					40  A

Spannung/Frequenz:				230/1/50 V/Ph/Hz

ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR

Nennstrom 					0,5 A

Spannung/Frequenz				230/1/50 V/Ph/Hz

KALTWASSERPUMPE

Kaltwasservolumenstrom 				0,25 L/s

Druckverlust extern (max.) 			44   kPa

Nennstrom:					0,3 A

Spannung/Frequenz				230/1/50 V/Ph/Hz

Wasseranschlüsse				1“  Gas

Inhalt Ausdehnungsgefäß				1,0 L

Breite/Tiefe/Höhe:				800/300/590 mm

Betriebsgewicht 					60 kg

Fabrikat:       		KRONE

Type: RA 005