| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlter Kaltwassersatz RAH Diese neue Generation von Flüssigkeitskühlern umfaßt die neuesten technischen Innovationen, einschließlich Scroll-Verdichter, und verwendet das umwelt- neutrale Kältemittel H-FKW-407C. Die DELCHI-Carrier-RAH-Flüssigkeits- kühler umfassen ein eingebautes Hydronikmodul mit Pumpe und Expansionstank, wodurch die Installation auf einfache Arbeiten wie Anschluß der Stromver- sorgung und der Wasserzu- und -rücklaufleitungen beschränkt ist. Ein autoadaptives Regelsystem sorgt für intelligente Regelung der Verdichteranlauf-Sequenz. Vorzüge HFKW-407C ist ein Gemisch von R-32, R-125 und R-134a, liefert ähnliche Leistungen wie R-22 und bietet eine wirtschaftliche Lösung für in bezug auf die Umweltschutz-Problematik. Es hat ein Ozonabbau-Potential von Null und kann in klimatechnischen Anwendungen mit kleinen und mittleren Leistungen als Ersatz für R-22 eingesetzt werden. Die Bauteile dieser Geräte sind speziell für das Kältemittel R-407C ausgelegt, und alle Geräte haben sich in Labortests bewährt, um störungsfreien Betrieb zu garantieren. Das Gerät umfaßt zwei Axialventilatoren mit horizontalem Luftausblas. Die innovative Konstruktion garantiert außergewöhnlich leisen Betrieb. Kompakte Abmessungen erleichtern die Installation der Geräte in räumlich beschränkten Bereichen. Abnehmbare Bleche für verbesserte Wartung und leichteren Zugang zu allen Bauteilen. Der Verflüssiger ist aus Hochqualitäts-Kupferrohren gefertigt, die in vorbehandelte Aluminiumrippen aufgeweitet werden, und bietet so hohe Korrosionsbeständigkeit in Industrie- und Marine-Einsätzen. Die Kältemittel-Wasser-Wärmetauscher sind Plattenwärmetauscher, die ausgezeichneten Wärmeübertrag bei kompakten Abmessungen und niedrigem Gewicht gewährleisten. Die Platten sind aus geschweißtem Edelstahl gefertigt. Dieser Wärmetauschertyp benötigt nur minimale Kältemittelmengen, verglichen mit herkömmlichen Wärmetauschern. Die Scroll-Verdichter laufen leise und schwingungsfrei. Sie sind für ihre Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Der Motor ist voll sauggasgekühlt und gestattet 12 Anläufe pro Stunde. Dank der innovativen Konstruktion der Spirale wird selbst bei umgekehrter Drehrichtung aufgrund inkorrekter Verdrahtung der Verdichterbetrieb nicht beeinträchtigt. Diese Verdichter sind speziell für den Betrieb mit R-407C ausgelegt. Das Hydronikmodul ist werkseitig installiert. Dadurch entfällt die Installation der erforderlichen Teile am Einsatzort, und das Gerät ist kompakter und leicht zu installieren. Wasserfüllsystem: - Rückschlag-Kugelventil - Druckreduzierventil - Sicherheitsventil Hydronik-Bausatz - Strömungswächter - Saugdruckmesser - Expansionstank - Absperr-Kugelventil - Filter - Druckpumpe |  |  |  |  |
|  |  | - Regel-Kugelventil - Verdichtungsdruckmesser - Automatische Entlüftung. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | PRO-DIALOG Plus-Regelung PRO-DIALOG Plus ist ein fortschrittliches, numerisches Regelsystem, das komplexe Regelvorgänge mit einfachem Betrieb vereint. PRO-DIALOG Plus überwacht ständig alle Geräte-Parameter und Sicherheitsvorrichtungen und garantiert präzise Regelung der Verdichter und Ventilatoren für optimalen Energiewirkungsgrad. Außerdem regelt es den Betrieb der Wasserpumpe. Ein leistungsstarkes Regelsystem Der PID-Regelalgorithmus mit permanentem Ausgleich für den Unterschied zwischen Wasserein- und –austrittstemperatur reagiert vorausschauend auf Lastveränderungen und garantiert intelligente Wasseraustrittstemperatur-Regelung. Rückstellung des Wasseraustrittstemperatur-Sollwerts, (in Abhängigkeit von der Außenluft- oder Wasserrücklauftemperatur). PRO-DIALOG Plus-Regelung ist für verbesserten Flüssigkeitskühlerschutz autoadaptiv. Ein- und Ausschalten der Verdichter erfolgt in Abhängigkeit von der Trägheit des Wasserkreislaufs automatisch, angepaßt an die Eigenschaften der Anwendung. So wird das verdichterschädigende zu häufige Ein- und Ausschalten der Verdichter verhindert. Klares und leicht verständliches Regelsystem Die Bediener-Schnittstelle ist deutlich und benutzerfreundlich: Leuchtdioden und numerische Anzeigen sorgen für sofortige Bestätigung der Geräte-Betriebsdaten. Auf Tastendruck zeigt das Flüssigkeitskühler-Betriebsdia-gramm Ihnen sofort die gebräuchlichen Parameter: Temperaturen, Drücke, Sollwerte, Verdichter-Betriebszeiten usw. 10 Menüs bieten direkten Zugang zu allen Geräteregelungen, einschließlich Fehlerprotokoll für schnelle Fehlerdia-gnose. Technische Leistungsdaten: Kühlleistung kW 78,0 Vorlauf-/Rücklauf-/Außentemp. °C 7/12/35 Luftmenge m3/h 20900 Ventilator Anzahl 1 Schalldruckpegel (Abstand 10m) dB(A) 57 Elektroanschluss Volt 400 Frequenz Hz 50 Leistungsaufnahme kW 39,5 Volllaststrom/Anlaufstrom A 67,5/213 Verdichter Scroll Kältemittel R 407c Betriebsgrenze Umgebungstemperatur °C -10 bis +43 Austrittstemperatur Wasser °C + 5 bis +15 Wasserinhalt ( Expansionstank ) l 12,0 Gesamthöhe mm 1329 Breite mm 2071 Tiefe mm 1081 Vorlauf-/Rücklaufanschluss Zoll 1 “ Gewicht kg 642 Fabrikat: KRONE Type: RAH 080 |  |  |  |  |