-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung RB 040 Die Aquasnap Flüssigkeitskühler/Wärmepumpen wurden für kommerzielle Einsätze wie Klimatisierung von Büros, Hotels usw. ausgelegt. Die Aquasnap-Geräte umfassen die neuesten technologischen Innovationen: -- ozonfreundliches Kältemittel R410A -- Scrollverdichter -- geräuscharm laufende Ventilatoren -- autoadaptive Mikroprozessor-Regelung Die Standard-Aquasnap-Geräte sind mit einem in das Gerätechassis integrierten Hydronikmodul ausgestattet, wodurch die Installation auf einfache Vorgänge wie Anschluss der Stromversorgung und der Wasservor- und –zulauf-leitungen beschränkt ist. Vorzüge: Geräuscharmer Betrieb Verdichter: -- Leise laufende Scrollverdichter mit niedrigem Schwingungspegel -- Die Verdichter-Baugruppe ist auf einem unabhängigen Chassis installiert und wird von Schwingungsdämpfern getragen Luft-Wärmetauscher: -- Vertikale Luft-Wärmetauscher -- Schwingungsdämpfende Schutzgitter schützen den Wärmetauscher gegen mögliche Stöße. -- Geräuscharme Ventilatoren der neuesten Generation, sind jetzt noch leiser und erzeugen keine eindringlichen Niederfrequenz-Geräusche -- Starre Ventilator-Installation verhindert Anlaufgeräusche Leichte und schnelle Installation Integriertes Hydronikmodul -- Hochdruck-Kreiselwasserpumpe -- Wasserfilter schützt die Wasserpumpe vor im Wasser enthaltenen Verun- reinigungen. -- Membran-Expansionstank mit hoher Kapazität stellt Unterdrucksetzung des Wasserkreislaufs sicher -- Überdruckventil, auf 4 bar eingestellt -- Druckmesser zum Messen des Systemdrucks. -- Automatisches Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Hydronikmoduls, um Luft aus dem System zu entfernen. -- Wärmeisolierung und Frostschutz bis zu -10°C über eine Elektroheizung und durch Ein-/Ausschalten der Pumpe -- Integriertes Wasser-Füllsystem, um korrekten Wasserdruck sicherzustellen (Option/Zubehör) Konstruktionsvorzüge -- Dank der geringen Stellfläche eignet sich das Gerät für jeden architektoni- schen Stil -- Das Gerätegehäuse umfasst leicht entfernbare Bleche, die alle Bauteile (außer Luft-Wärmetauscher und Ventilatoren) abdecken. Vereinfachte elektrische Anschlüsse -- Ein einziger Stromversorgungs-Punkt (als Option ist Stromversorgung ohne Nullleiter erhältlich) -- Haupt-Trennschalter mit hoher Auslöseleistung -- Transformator für sichere 24-V-Steuerstromkreis-Versorgung Schnelle Inbetriebnahme -- Systematischer werkseitiger Betriebstest vor der Versendung -- Schnelltest-Funktion für schrittweise Bestätigung der Instrumente, elektrischen Bauteile und Motoren Wirtschaftlicher Betrieb Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast -- Eurovent-Energieeffizienz-Klasse A und B (entspricht EN14511-3:2011) im Kühl- und Heizbetrieb. Die sehr hohe Energieeffizienz des Aquasnap-Geräts ist das Ergebnis eines langen Qualifikations- und Optimierungs-Verfahrens. Niedrigere Wartungskosten -- Wartungsfreie Scrollverdichter -- Pro-Dialog+-Regelung bietet schnelle Diagnose eventueller Probleme und zeichnet ein Protokoll auf -- R410A-Kältemittel ist leichter zu verwenden als andere Kältemittel-Gemische Umweltschutz -- Ozonfreundliches Kältemittel R-410A -- Chlorfreies Kältemittel der HFKW-Kategorie mit einem Ozonabbau-Potential von Null -- Sehr effizient - bietet erhöhte Energieeffizienz (EER) Leckfester Kältekreislauf -- Geschweißte Kältemittelanschlüsse für erhöhte Leckfestigkeit -- Prüfung der Druck-Messwandler und Temperatursensoren ohne die Kältemittelfüllung umfüllen zu müssen Erhöhte Zuverlässigkeit Modernstes Konzept -- Zusammenarbeit mit Spezial-Labors und Einsatz von Limit Simulations- werkzeugen (endliche Elementberechnungen) für die Auslegung kritischer Bauteile, z.B. Motor-Träger, Sauggas-/Verdichtungs-Leitungen Autoadaptive Regelung -- Regel-Algorithmus verhindert zu häufiges Verdichter- Ein-/Ausschalten und gestattet Senkung der Wassermenge im Hydronikkreislauf (Carrier-Patent) Außergewöhnliche Langzeit-Tests -- Korrosionsbeständigkeits-Tests in Salznebel im Labor -- Beschleunigter Alterungstest an Komponenten, die kontinuierlichem Betrieb ausgesetzt sind: Verdichterleitungen, Ventilatorträger -- Transport-Simulationstest im Labor auf einem Schwingungstisch. Pro-Dialog+-Regelung Pro-Dialog+ vereint Intelligenz mit einfachem Betrieb. Die Regelung überwacht ständig alle Geräte-Parameter und steuert den Betrieb der Verdichter, Expansionsvorrichtungen, Ventilatoren und der Wasser-Wärmetauscher Wasser- pumpe präzise für optimale Energie-Effizienz. Energie-Management -- Interne 7-Tage-Zeitgeber-Uhr: gestattet Geräte-Ein-/ Aus-Regelung und Betrieb bei einem zweiten Sollwert -- Sollwert-Rückstellung basierend auf der Außenlufttemperatur oder Wasser- rücklauf-Temperatur oder dem Wasser-Wärmetauscher Temperaturunter- schied -- Leit-/Folge-Regelung von zwei parallel gesteuerten Geräten mit Betriebszeit ausgleich und automatischer Umschaltung bei einem Gerätefehler. -- Umschaltung basierend auf der Außenlufttemperatur Integrierte Vorzüge -- Nachtbetrieb: Leistungs- und Ventilatordrehzahl-Begrenzung zur Geräusch- pegel-Senkung Einfache Bedienung -- Die neue, von hinten beleuchtete LCD-Schnittstelle umfasst ein manuelles Regel-Potentiometer, um Lesbarkeit bei allen Beleuchtungsbedingungen sicherzustellen. -- Die Informationen werden deutlich in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch angezeigt -- Die Pro-Dialog+-Navigation nutzt intuitive Menüstrukturen, ähnlich der Inter- net-Navigation. Sie sind benutzerfreundlich und bieten schnellen Zugang zu den wichtigsten Betriebsparametern: Anzahl der laufenden Verdichter, Saug- /Verdichtungsdruck, Verdichter-Betriebsstunden, Sollwert, Lufttemperatur, Wasserein-/-austrittstemperatur. Entfernte Betriebsart mit spannungslosen Kontakten (Standard) Ein einfacher Zwei-Leiter-Kommunikationsbus zwischen dem RS485Anschluss des Aquasnap-Geräts und dem Carrier Comfort Network bietet mehrere Fernbedienungs-, Überwachungs- und Diagnose-Möglichkeiten. Carrier bietet eine umfassende Auswahl an Regelprodukten, die speziell für Regelung, Management und Überwachung des Betriebs eines Klimasystems ausgelegt sind. -- Start/Stop: Öffnen dieses Kontaktes schaltet das Gerät ab -- Zweiter Sollwert: Schließen dieses Kontaktes aktiviert einen zweiten Sollwert (Beispiel: Unbesetzt-Modus) -- Warnungs-Anzeige: dieser spannungsfreie Kontakt zeigt Vorhandensein eines kleinen Fehlers an -- Alarm-Anzeige: dieser spannungsfreie Kontakt zeigt Vorhandensein eines großen Fehlers an, der zum Abschalten des Geräts geführt hat -- Bediener-Sicherheit: dieser Kontakt kann für jeden kundenseitigen Sicher heits-Kreislauf verwendet werden; Schließen des Kontaktes erzeugt einen spezifischen Alarm -- Außer Betrieb: dieses Signal zeigt an, dass das Gerät ganz außer Betrieb ist -- Geräteleistung: dieser Analogausgang (0-10 V) bietet eine sofortige Anzeige der Geräteleistung -- Verdichter-Betrieb: dieser Kontakt signalisiert, dass der Verdichter in Betrieb Steht Externe Schnittstelle (Zubehör) Diese Schnittstelle bietet Zugang zu denselben Menüs wie die Geräte Schnittstelle und kann bis zu 300 m entfernt installiert werden. Sie umfasst einen Kasten, der im Gebäude installiert werden kann. Die Stromversorgung wird über einen 220-V-/24-V-Transformator geliefert. Hydronikmodul Das Hydronikmodul spart viel Installationszeit. Das Gerät wird werkseitig mit den Hauptkomponenten für das Hydroniksystem ausgestattet: Siebfilter, Wasserpumpe, Expansionstank, Sicherheitsventil und Druckmesser. Der Wasser-Wärmetauscher und das Hydronikmodul sind durch ein Elektro-Heizregister (Standard) und Ein- und Ausschalten der Pumpe bis -10°C gegen Frost geschützt. Das Hydronikmodul ist in das Gerät integriert, ohne seine Abmessungen zu erhöhen und spart den normalerweise für eine Wasserpumpe erforderlichen Platz. Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung RB 040 Nennkühlleistung 41,4 kW ESEER 3,29 EER 2,96 Außenlufttemperatur max. -10 bis +48 °C Kältemittel R 410A Kältemittefüllung 8,8 kg Kompressor, Anzahl / Typ 1 / Scroll Ventilator, Anzahl 1 Luftvolumenstrom, max. 12700 m³/h Schalldruckpegel3 48,0 dB(A) Schallleistungspegel 80,0 dB(A) Hydronikmodul: Pumpe, einstufig 1 Stück Anschluss Wassereintritt (MPT Gas) 1 ¼ “ Anschluss Wasseraustritt (MPT Gas) 1 ¼ “ Ausdehnungsgefäß, Volumen 8,0 l Ausdehnungsgefäß, Vorladung 1,5 bar Max. Wasserdruck (Gerät mit Hydronikmodul) 400 kPa Max. Wasserdruck (Gerät ohne Hydronikmodul) 1000 kPa Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Spannungsbereich 340-440 V Anlaufstrom 176 A Max. Leistungsaufnahme (Vn)** 17,5 kW Nennleistungsaufnahme*** 25,0 A Max. Stromverbrauch**** 30,0 A Max. Stromverbrauch (Vn +/-15 oder 10%)1 36,0 A Abmessungen Höhe 1790 mm Breite 1002 mm Tiefe 824 mm Betriebsgewicht mit Hydronikmodul 291,0 kg ohne Hydronikmodul 273,0 kg * Maximaler Anlaufstrom innerhalb der Laufgrenzen (entsprechend dem Strom des blockierten Rotors des Kompressors) ** Leistungsaufnahme bei den Laufgrenzen des Gerätes (Verdampfungstemperatur von 10°C, Kondensations- temperatur von 65°C) und bei der Nennspannung (400 V) *** Die angegebenen Stromwerte beziehen sich auf die Eurovent-Bedingungen (Eingangs- und Ausgangstemperatur des Wassers vom Verdampfer 12/7°C mit in den Kondensator einströmende Luft bei 35°C) **** Maximaler Wert des Betriebsstroms bezogen auf die max.Leistungsaufnahme und auf die Nennspannung (400 V) (1 Maximaler Wert des Betriebsstroms bezogen auf die maximale Leistungsaufnahme und innerhalb des Bereiches 340-460 V für Gerätegrößen 17 bis 33 kW, und 360-440 V für Gerätegrößen 40 kW. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |