| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlter Kaltwassersatz RKW-N Kaltwasser-Erzeuger in Kompaktbauweise zur Außenaufstellung, anschlußfertig, luftgekühlt. Witterungsbeständiges Grundrahmengestell aus Edelstahl mit abnehmbaren Verkleidungspaneelen. Verflüssiger- und schallgedämpfter Kompressorraum voneinander getrennt. Lufteintritt horizontal über großflächige Hochleistungsverflüssiger in Dualbauweise aus Kältekupferrohr mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen und Schutzgitter. Luftaustritt vertikal durch strömungsgünstig angebrachten, statisch und dynamisch gewuchteten Axialventilator mit Schutzkorb. Stufenlose Drehzahlregulierung durch thermische Winterregelung, Temperaturbereich von +45°C bis -10°C 2. Zwei hermetische, schwingungsgedämpfte Scroll-Kompressoren, mit Kältemaschinenölfüllung und Schauglas zur Ölniveaukontrolle. Kältemittelkreislauf aus Kältekupferrohr, hermetisch geschlossen, saugseitig dampfdiffusionsdicht isoliert, und werkseitig druckgeprüft, getrocknet und mit Sicherheitskältemittel R 407 C gefüllt. Kontrollmöglichkeit über Schraderventil. Hoch- und Nieder-druckwächter, Filtertrockner, Kältemittelschauglas sowie thermo-statisches Expansionsventil mit Druckausgleich. Verdampfer als Kältemittel-Wasser-Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, dampf-diffusionsdicht isoliert, Vorlauftemperaturbereich von +15 °C bis +5 °C. Isolierter Mediumkreislauf mit Kaltwasser-Speicher, Füll- und Entleerungsventil, Membranausdehnungsgefäß, Überdruckventil, automatischem Entlüftungsventil, Differenzdruckwächter zur Volumenstromüberwachung sowie Kreiselpumpe mit Edelstahl-Laufrad. Mediumanschlüsse mit zölligem Gewinde. Innenliegender Schaltkasten mit Klemmleiste für Netzeinspeisung sowie Kontakt für externe Freigabe des Gerätes. Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall. Je nach Baugröße Geräteschutzschalter, Last-, Hilfs- und Regelschütze, Transformatoren, Steuersicherungen, Relais- und Hilfsrelais serienmäßig eingebaut. Phasenfolgerelais zur Vermeidung einer falschen Drehrichtung des Kompressors serienmäßiges eingebaut. Programmierbare Mikroprozessor-Regelung mit Busschnittstelle und Phasenüberwachungsrelais. Codierte Betriebs- und Störmeldeanzeige zur Kontrolle aller betriebsrelevanten Regelparameter. Nutzerabhängige Eingabe der Rücklauftemperatur uva., weitere Parameter sind passwortgeschützt veränderbar. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Grundrahmengestell aus Edelstahl Phasenfolgerelais und Winterregelung Speicher und Umwälzpumpe Als Zubehör lieferbar: Kabel-Fernbedienung Sammelstörmeldung Kurbelwannenheizung Kompressor Hauptschalter Technische Geräteübergabe Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Leistungsdaten: Nennkühlleistung, gesamt1 106,30 kW Einstellbereich, Rücklauftemperatur +8 bis +20 °C Einsatzbereich, Außenteil +15 bis +45 °C Betriebsgrenzen, Außenteil ² -10 bis +45 °C Leistungsabstufung 0 / 50 / 100 Kältemittel R 407C Kältemittel, Grundmenge 2x 20,40 kg Kompressor, Anzahl 2 Ventilator, Anzahl 6 Luftvolumenstrom, max. 42300 m³/h Schalldruckpegel, max.³ 4 51,20 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Schutzart IP 24 Elektr. Leistungsaufnahme max. 4 48,00 kW Elektr. Nennleistungsaufnahme 40,00 kW Elektr. Stromaufnahme max. 4 77,00 A Elektr. Nennstromaufnahme 68,00 A Elektr. Anlaufstrom, max. 215 A Nennvolumenstrom, Medium 18,28 m³/h Nennpumpendruck 236,7 kPa Nenndruckverlust, intern 56,2 kPa Anlagendruck, verfügbar 180,5 kPa Mediumanschlüsse 2 “ Mediuminhalt, Speicherinhalt 500 L Abmessungen Höhe 1910 mm Breite 3350 mm Tiefe 1400 mm Gewicht 1170,0 kg Betriebsgewicht 1681,0 kg 1 Außentemperatur 35°C, Mediumtemperaturen 7/12 °C, 0% Glykolkonzentration 2 nur mit Kurbelwannenheizung (Zubehör) ³ Geräuschmessung in 10m 4 Außentemperatur 45°C Mediumtemperaturen 15/20 °C Fabrikat: KRONE Type: RKW 11000 N |  |  |  |  |