| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlter Kaltwassersatz RKW-N Anschlussfertiger Kaltwasser-Erzeuger in Kompaktbauweise zur Außenaufstellung, luftgekühlt für die Kühlung Klima– und Prozesskältesystemen. Werkseitige Druck- und Dichtigkeitsprüfung sowie mehrstündigen Probelauf bei Standardbedingungen am Prüfstand. Witterungsbeständiges Grundrahmengestell und Kastengehäuse mit abnehmbaren Verkleidungspaneelen in Edelstahlausführung für extreme klimatische Belastung, Schwingungsdämpfer serienmäßig beigefügt. Verflüssiger- und schallgedämpfter Kompressorraum konstruktiv voneinander getrennt. Luftzuführung horizontal über einen großflächigen Hochleistungsverflüssiger in Eckbauweise aus Kupferrohr in Kühlschrankqualität. Vergrößerung der Wärmeübertragungsfläche mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen mit Lamellen-Schutzgitter für niedrige Luftgeschwindigkeiten und geringe Schalldruckpegel. Luftabführung durch horizontal, strömungsgünstig angebrachte, sowie statisch und dynamisch gewuchtete Axialventilatoren mit Schutzkorb zum Schutz vor äußeren Einwirkungen. Stufenlose Drehzahlregulierung durch thermische Winterregelung, Temperaturbereich von +45 °C bis -10 °C. Vollhermetischer Scroll-Kompressor, laufruhig durch Gummischwingungselemente aufgestellt, mit Kältemaschinenölfüllung und Schauglas zur Kontrolle des Ölniveaus. Hermetisch geschlossener Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr in Kühlschrankqualität, saugseitig dampfdiffusionsdicht isoliert, und werkseitig auf Dichtheit druckgeprüft. Getrocknet und mit einer Sicherheitskältemittelfüllung R407 C versehen. Kälteseitige Kontrollmöglichkeiten über Schraderventil. Hoch- und Niederdruckwächter zur Sicherheitsabschaltung. Filtertrockner, Kältemittelschauglas sowie thermostatisches Expansionsventil mit äußerem Druckausgleich innerhalb der Maschine. Verdampfer als Kältemittel-Wasser-Wärmeaustauscher aus Kupfer, dampfdiffusionsdicht isoliert, Einsatzbereich von +15 °C bis +5 °C. Isoliertes Hydraulikteil mit 200 Liter Pufferspeicher, Füll- und Entleerungsventil, Membranausdehnungsgefäß, Überdruckventil, automatisches Entlüftungsventil, Differenzdruckwächter zur Sicherstellung des Mindestvolumenstromes sowie Kaltwasser-Umwälzpumpe aus Grauguss mit Nassläufermotor. Hydraulische Anschlüsse mit Innen- und Außengewinde auf der Geräterückseite. Innenliegender Schaltkasten mit Klemmleiste für Netzeinspeisung sowie Kontakt für externe Freigabe des Gerätes. Programmierbare Mikroprozessor-Regelung mit Busschnittstelle und Phasenüberwachungsrelais. Je nach Baugröße Geräteschutzschalter, Last-, Hilfs- und Regelschütze, Transformatoren, Steuersicherungen, Relais- und Hilfsrelais serienmäßig eingebaut. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Regelung mit codierter Betriebs- und Störmeldeanzeige zur Kontrolle aller betriebsrelevanten Regelparameter, wie Kaltwasserein und -austrittstemperatur, Wiedereinschaltschutz des Kompressors, Frostschutzüberwachung, Anzeige aller anliegenden Störungen, Anzeige Betriebszustand sowie Betriebsstundenanzeige von Pumpe und Kompressor. Nutzerabhängige Eingabe der Rücklauftemperatur. Weitere Parameter sind passwortgeschützt veränderbar. Eine Kabel-Fernbedienung zur Fernabfrage und Programmiermöglichkeit sowie ein Gerätehauptschalter sind als Zubehör lieferbar. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Kühlleistung1 ........................ 40,5 kW Arbeitsbereich Außentemp.. -10...+45 °C Arbeitsbereich Wassereintritt³ +5...+20 °C Luftvolumenstrom.................. 17400 m³/h Ventilator Anzahl/(.............. 2/560 mm Kältemittel/-menge................ R 407 C/5,00 kg Betriebsdruck max. R407C... 2800 kPa Kompressor Anzahl/-typ........ 1/Scroll Medium.................................. Wasser Glykolanteil max.................... 35 % Nennvolumenstrom Wasser... 6,97 m³/h Mindestvolumenstrom Wasser 5,30 m³/h Betriebsdruck max................. 300 kPa Ext. Verfügb. Druckdifferenz 104 kPa Speichervolumen..................... 200 l Volumen MAG....................... 10 l Vor-/Rücklaufanschluss.......... 1 1/4 Zoll Elektroanschluss..................... 400/3~,N,PE/50 Frequenz................................ 50 Hz Schutzart................................ IP 24 Leistungsaufnahme max......... 18,45 kW Stromaufnahme max............... 26,15 A Leistungsaufnahme Kompressor 13,45 kW Anlaufstrom........................... 175 A Absicherung (Vorschlag)....... 35 A Schalldruckpegel² .................. 51,2 dB(A) Höhe..................................... 1440 mm Breite.................................... 805 mm Tiefe..................................... 1940 mm Gewicht................................ 390 kg 1 Außentemperatur 35 °C, Medium- Austrittstemperatur 7 °C, Medium- Eintrittstemperatur 12 °C ² Geräuschmessung unter Freifeldbedingungen im Abstand von 10 m ³ Nur beim Einsatz von Sole (34% Ethylenglykol) Fabrikat: KRONE Type: RKW 4100 N |  |  |  |  |