| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlter Kaltwassersatz RKW Luftgekühlter Kaltwasser-Erzeuger, einteilig, in Kompaktbauweise zur Außenaufstellung. Wetterfestes Gehäuse aus edelstahl. Geräuscharme Axialventilatoren, statisch und dynamisch gewuchtet. Der Luftansaug erfolgt über den Lamellenwärme-tauscher (Kondensator), der Luftausblas erfolgt auf der Lüfterseite. Integrierte Hydraulikbaugruppe mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Umwälzpumpe, Wassertank mit Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Entlüftungsbaugruppe, Strömungswächter, Füllanschluss und Entleerungshahn. Geschlossener Kältekreis mit Hoch- und Niederdruckwächter, thermostatischem Expansionsventil, vollhermetischem Scrollverdichter mit integriertem Überlastschutz, und Kurbelwannenheizung. Mikroprozessor gesteuerte Regelung mit Störungsanzeige und Winterregelung für optimalen Betrieb. Anlage betriebsfertig vorgefüllt mit FCKW-freiem Kältemittel R407C. Die Baugruppen sind komplett miteinander verdrahtet und anschlussfertig. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Kühlleistung kW 16,0 Vorlauf-/Rücklauf-/Außentemp. °C 7/12/35 Luftmenge m3/h 6200 Ventilator Anzahl 2 Schalldruckpegel (Abstand 3m) dB(A) 44 Elektroanschluss Volt 400 Frequenz Hz 50 Leistungsaufnahme kW 7,1 Volllaststrom/Anlaufstrom A 12,8/101 Absicherung extern A 20 gl Verdichter Scroll Kältemittel R 407c Betriebsgrenze Umgebungstemperatur °C -10 bis +43 Austrittstemperatur Wasser °C + 5 bis +15 Wasser-Nennvolumenstrom m3/h 2,8 Pumpendruck bei Nennbed. kPa 90 Betriebdruck max. kPa 250 Wassertankinhalt l 45 Gesamthöhe mm 1300 Breite mm 1150 Tiefe mm 460 Vorlauf-/Rücklaufanschluss Zoll 1 ¼ “ Gewicht kg 197 Fabrikat: KRONE Type: RKW 1600 I |  |  |  |  |