-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 160 P Kaltwasser-Erzeuger in Kompaktbauweise zur Außenaufstellung, anschlußfertig, luftgekühlt. Witterungsbeständiges Grundrahmengestell mit abnehmbaren Verkleidungspaneelen aus pulverbeschichteten Stahl, Farbton ähnlich RAL 9018. Verflüssiger- und schallgedämmter Kompressorraum voneinander getrennt. Lufteintritt horizontal über großflächige Hochleistungsverflüssiger in Eckbauweise aus Kältekupferrohr mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen und Verflüssigerschutzgitter. Luftaustritt horizontal durch strömungsgünstig angebrachte, statisch und dynamisch gewuchtete Axialventilatoren mit Schutzkorb. Stufenlose Drehzahlregulierung durch thermische Low-Noise-Ventilatorregelung für besonders niedrige Schallemissionen. Standard-Betriebsgrenzen zwischen +45°C bis +15°C, Bereichserweiterung auf bis zu -15°C 6 möglich. 1 vollhermetischer, schwingungsgedämpfter Scroll-Kompressor, mit Kältemaschinenölfüllung. Kältemittelkreislauf aus Kältekupferrohr, hermetisch geschlossen und werkseitig druckgeprüft, getrocknet und mit Sicherheitskältemittel R 407C gefüllt. Kontrollmöglichkeit über Schraderventil. Hoch- und Niederdruckwächter, Filtertrockner sowie thermostatisches Expansionsventil mit äußerem Druckausgleich. Verdampfer als Kältemittel-Wasser-Wärmetauscher in gelöteter Plattenbauweise aus Edelstahl, dampfdiffusionsdicht isoliert, Vorlauftemperaturbereich von +18 °C bis +4 °C. Isolierter Mediumkreis mit Membranausdehnungsgefäß, Überdruckventil, manuellem Entlüftungsventil, Differenzdruckwächter zur Überwachung des Volumenstromes sowie Umwälzpumpe als Trockenläufer. Mediumanschlüsse in massiver Ausführung mit zölligem Innengewinde. In Folge der adaptiven Regelung ist kein Mediumspeicher, dennoch ein Mindestmediumvolumen innerhalb der Kaltwasser-Anlage erforderlich. Innenliegender Schaltkasten mit Klemmleiste für Netzeinspeisung, Kontakt für externe Freigabe, potentialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung und Anschluß einer Kabel-Fernbedienung. Komplett verdrahteter und geprüfter Haupt- und Steuerungsstromkreis mit Phasenfolgerelais und Schützen. Geräteschutzschalter, Lastschütz, Transformator, Steuersicherungen serienmäßig eingebaut. Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall. Von Außen gut zugänglicher und bedienungsfreundlicher Mikroprozessor-Regler mit TTL-Schnittstelle und Modbus-Protokoll zur Regelung aller betriebsrelevanten Funktionen. Nutzerabhängige Eingabe der Rücklauftemperatur ohne Passwort veränderbar. Adaptive Regelfunktion zur Anpassung der Kompressor-Betriebs- und Stillstandszeiten. Durch periodische Berechnungen werden die Ein– und Ausschaltzeiten entsprechend dem aktuellen Bedarf optimal geregelt. Übersichtliche Wertanzeige von Mediumein- und -austrittstemperatur sowie Funktionsanzeige von Ventilator, Kompressor, erforderlichem Wartungsintervall und Elementarstörungen, wie z.B. Hoch-/Nieder- und Differenzdruck. Codierte Störmeldungen und Anzeige aller betriebsrelevanten Regelparameter passwortgeschützt erreichbar. Als Zubehör lieferbar: Winterdruckregelung, Kabel-Fernbedienung, Kurbelwannenheizung Kompressor, Frostschutzheizung Medium Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 160 P Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE RWL 160 P Nennkühlleistung, gesamt 1 15,9 kW Einstellbereich, Rücklauftemperatur +10 bis +18 °C Betriebsgrenzen, Außenteil +15 bis +45 °C Leistungsabstufung 0 / 100 Kältemittel R 407C Kältemittel, Grundmenge kg Kompressor, Anzahl / Typ 1 / Scroll Ventilator, Anzahl 2 Luftvolumenstrom, max. 6560 m³/h Schalldruckpegel, max. 3 45,0 dB(A) Schalleistungspegel 76,0 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Schutzart IP 24 Elektr. Leistungsaufnahme max. Kühlen 4 10,22 kW Elektr. Stromaufnahme max. Kühlen 4 16,45 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen 1 6,13 kW Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen 1 12,77 A Elektr. Anlaufstrom, max. 77 A Nennvolumenstrom, Medium Kühlen 2,74 m³/h Anlagendruck, verfügbar Kühlen 116,2 kPa Ausdehnungsgefäß MAG, Volumen 6,0 l Mediumanschlüsse 1 1/4 “ Mindestmediumvolumen Anlage 47 L Abmessungen Höhe 1115 mm Breite 430 mm Tiefe 1220 mm Gewicht 168,0 kg Betriebsgewicht ca. 170,5 kg Serienfarbton ähnlich RAL 9018 1 Lufteintritt 35°C, Mediumtemperaturen 7/12 °C, 0% Glykolkonzentration 2 Lufteintritt 7°C, Mediumtemperaturen 45/50 °C, 0% Glykolkonzentration 3 Abstand 10 m Freifeld 4 Lufteintritt 45°C Mediumtemperaturen 18/15 °C, 0% Glykolkonzentration 5 Nur mit Zubehör Kurbelwannenheizung Kompressor 6 Nur mit Zubehör Winterdruckregelung | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |