-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 780 Kaltwasser-Erzeuger in Kompaktbauweise zur Außenaufstellung, anschlußfertig, luftgekühlt. Witterungsbeständiges Grundrahmengestell mit abnehmbaren Verkleidungspaneelen aus pulverbeschichteten Stahl, Farbton ähnlich RAL 9018. Verflüssiger- und schallgedämmter Kompressorraum voneinander getrennt. Lufteintritt horizontal über großflächige Hochleistungsverflüssiger in Dualbauweise aus Kältekupferrohr mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen und Verflüssigerschutzgitter. Luftaustritt vertikal durch strömungsgünstig angebrachte, statisch und dynamisch gewuchtete Axialventilatoren mit Schutzkorb. Stufenlose Drehzahlregulierung durch thermische Low-Noise-Ventilatorregelung für besonders niedrige Schallemissionen. Standard-Betriebsgrenzen zwischen +45°C bis +15°C, Bereichserweiterung auf bis zu -15°C 6 möglich. 2 vollhermetische, schwingungsgedämpfte Scroll-Kompressoren mit Kältemaschinenölfüllung für zweistufige Anpassung der Kühlleistung an den erforderlichen Kühlleistungsbedarf. Ein Kältemittelkreislauf aus Kältekupferrohr, hermetisch geschlossen und werkseitig druckgeprüft, getrocknet und mit Sicherheitskältemittel R 407C gefüllt. Kontrollmöglichkeit über Schraderventil. Hoch- und Niederdruckwächter, Filtertrockner sowie thermostatisches Expansionsventil mit äußerem Druckausgleich. Verdampfer als Kältemittel-Wasser-Wärmetauscher in Plattenbauweise aus Edelstahl, dampfdiffusionsdicht isoliert, Vorlauftemperaturbereich von +18 °C bis +4 °C. Mediumanschlüsse in zölliger Ausführung. Innen liegender Schaltkasten mit Klemmleiste für Netzeinspeisung, Kontakt für externe Freigabe, potentialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung und Anschluß einer Kabel-Fernbedienung. Komplett verdrahteter und geprüfter Haupt- und Steuerungsstromkreis mit Phasenfolgerelais und Schützen. Hauptschalter, Geräteschutzschalter, Lastschütz, Transformator, Steuersicherungen serienmäßig eingebaut. Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall. Von Außen gut zugänglicher und bedienungsfreundlicher Mikroprozessor-Regler mit TTL-Schnittstelle und Modbus-Protokoll zur Regelung aller betriebsrelevanten Funktionen. Nutzerabhängige Eingabe der Rücklauftemperatur ohne Passwort veränderbar. Rotierende Betriebsweise für gleiche Betriebszeiten der Kompressoren. Übersichtliche Wertanzeige von Mediumein- und -austrittstemperatur sowie Funktionsanzeige von Ventilator, Kompressor, erforderlichem Wartungsintervall und Elementarstörungen, wie z.B. Hoch-/Nieder- und Differenzdruck-/Strömungswächter. Codierte Störmeldungen und Anzeige aller betriebsrelevanten Regelparameter passwortgeschützt erreichbar. Als Zubehör lieferbar: Winterdruckregelung, Kabel-Fernbedienung, Kurbelwannenheizung Kompressor, Frostschutzheizung Medium Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 780 Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE RWL 780 Nennkühlleistung, gesamt 1 77,7 kW Einstellbereich, Rücklauftemperatur +10 bis +18 °C Betriebsgrenzen, Außenteil +15 bis +45 °C Leistungsabstufung 0 / 50 / 100 Kältemittel R 407C Kältemittel, Grundmenge kg Kompressor, Anzahl / Typ 2 / Scroll Ventilator, Anzahl 3 Luftvolumenstrom, max. 25920 m³/h Schalldruckpegel, max. 3 52,0 dB(A) Schalleistungspegel 83,0 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Schutzart IP 24 Elektr. Leistungsaufnahme max. Kühlen 4 36,90 kW Elektr. Stromaufnahme max. Kühlen 4 59,27 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen 1 28,26 kW Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen 1 49,68 A Elektr. Anlaufstrom, max. 229 A Nennvolumenstrom, Medium Kühlen 13,36 m³/h Mediumanschlüsse 2 “ Abmessungen Höhe 1390 mm Breite 2550 mm Tiefe 1000 mm Gewicht 753,0 kg Betriebsgewicht ca. 755,8 kg Serienfarbton ähnlich RAL 9018 1 Lufteintritt 35°C, Mediumtemperaturen 7/12 °C, 0% Glykolkonzentration 2 Lufteintritt 7°C, Mediumtemperaturen 45/50 °C, 0% Glykolkonzentration 3 Abstand 10 m Freifeld 4 Lufteintritt 45°C Mediumtemperaturen 18/15 °C, 0% Glykolkonzentration 5 Nur mit Zubehör Kurbelwannenheizung Kompressor 6 Nur mit Zubehör Winterdruckregelung | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |