| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TUAR/TDAR Hauptmerkmale Klimagerät für separate luftgekühlte Verflüssiger zur Installation in EDV-, High-Tech- und Büroräumen. Der Mikroprozessor überwacht die Funktionen sämtlicher mechanischen und elektrischen Bauteile, was die Umwandlung des Gerätes in ein integriertes System zur genauen Regelung und Überwachung von Temperatur, Feuchte, Luftmenge und Luftreinheit macht. Die Geräte sind gemäß ISO 9001 entwickelt, hergestellt und geprüft, um dem hohen Qualitäts-Standard zu entsprechen. Sie werden im Herstellerwerk geprüft und getestet und sind für den Dauerbetrieb an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden täglich vorgesehen. Rahmen und Gehäuse Rahmen und Innengerüstteile bestehen aus kaltverzinkten Stahlblechprofilen mit nachgewalzter und aluminierter Oberfläche. Luftdichtigkeit ist gewähr-leistet auch ohne Außenpaneele (Funktion der Einheit mit offenen Türen) und es besteht die Möglichkeit der Inspektion der innen liegenden Elemente unter Aufrechterhaltung des Betriebes der Einheit. Außenpaneele mit Epoxypolyesterpulverbeschichtung, Lackierung in weiß, RAL 9003. Die Frontpaneele werden mittels Schnellverschlüssen mit dem Rahmen verbunden. Die Standardpaneele sind innen mit thermo-akustischem Isoliermaterial der Klasse 1 nach DM 26.06.84, Klasse HF-1 nach UL94, Klasse M, verkleidet. Diese Merkmale ermöglichen einen 100% Frontservice zu sämtlichen Komponenten des Gerätes. Die Geräte können vielseitig installiert werden: frei- stehend, nebeneinander, in einer Eckinstallation. Kühlregister Das Register besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und ist großflächig dimensioniert, um eine optimale Wirtschaftlichkeit bei überwiegend sensibler Kälteleistung zu gewährleisten. Die Aluminiumlamellen sind zusätzlich mit einer hydrophilen Beschichtung versehen, zur Minderung der Oberflächenspannung zwischen dem Wasser und der Metalloberfläche, zur Förderung einer filmartigen Kondensation und zur Vermeidung von Kondensatwassertropfen außerhalb der Kondensatwanne. High-Effciencz-Ausführung durch Twin-Anordnung der Scroll-Kompressoren Der Kältekreis ist mit zwei parallel geschalteten Verdichtern ausgerüstet (Tandembauweise). Die Mikroprozessorregelung schaltet die Scroll-Kom-pressoren und regelt so effektiv die Geräteleistung. Die Einheit weist also jederzeit zwei Betriebsstufen auf, wodurch eine optimale Modulierung der abgegebenen Kälteleistung gewährleistet wird. Steuerung des elektronischen Expansionsventiles über Mikroprozessor UG40 Das elektronische Expansionsventil wird ausschließlich über den Mikroprozessor UG40 des Klimagerätes gesteuert. Das elektronische Expansionsventil benötigt keinen weiteren Regelbaustein. Durch die vollständige Einbindung in die Gesamtregelcharakteristik des Mikroprozessors wird ein hoher EER in allen Betriebszuständen sichergestellt. Ventilator(en), ausgeführt als freilaufende Lüfterräder Einseitig ansaugende Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufrad-Schaufeln aus Aluminium mit geringem Trägheitsmoment und innovativem Schaufelprofil. Der direkt angeschlossene Elektromotor ist ein Drehstrommotor (Einphasenmotor bei kleinen Modellen) mit externem Rohr, Schutzart IP10 und der Möglichkeit der Drehzahlregelung durch Transformatoren bei den Drehstrommodellen und mit Phasenschnittsteuerung bei den Einphasenmodellen. Der Motor ist mit einem Thermoschutz (Klixon) im Inneren der Wicklung ausgestattet. oder Ventilator(en), ausgeführt als EC-Ventilator (Option) Der direkt angeschlossene bürstenlose, verschleißfreie Motor mit elektronischer Steuerung (EC) ist ein Drehstrommotor mit externem Rotor und Schutzart IP54 und der Möglichkeit der Drehzahlregelung über ein 0-10V-Signal, das vom Steuergerät abgegeben wird und in dieses integriert ist. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TUAR/TDAR Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE TDAR 0921 Kühlleistung total 31,7 kW Kühlleistung sensibel 28,9 kW Kältemittel R 410 A Luftvolumenstrom 8180 m³/h Luftrichtung Ausblas unten Anzahl Ventilatoren 1 Ext. Pressung max. 384 Pa Kältekreise x Verdichter 1x2 K Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Leistungsaufnahme 10,2 kW Schalldruckpegel 54 dB(A) Abmessungen Breite 1310 mm Tiefe 865 mm Höhe 1960 mm Gewicht 430,00 kg |  | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |