| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Carrier INVERTER-MONO-SPLIT-WÄRMEPUMPE VBH 009 XPower Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe gefertigt aus wetterfestem UV-beständigen Kunststoff hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch gezielte Materialienauswahl wurde eine wesentliche Volumenverkleinerung und damit Gewichtsreduzierung erreicht. Das Invertergerät wurde speziell für das Kältemittel R 410A konzipiert. Mittels Umkehrventil läßt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät nutzen. Durch die Invertertechnologie läßt sich ein breites Leistungsspektrum realisieren. Statusinformation über Leuchtdioden auf der Platine; Visualisierung einer Störmeldung über Blinkcode. Das robuste und schwingungsfrei laufende Invertergerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden. VERDICHTER Ein leistungsstarker, laufruhiger und geräuscharmer heißgasgekühlter Wechselstrom- Rollkolbenverdichter garantiert einen energieeffizienten Betrieb. LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER Der nach neuesten Techniken konzipierte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten sinusförmigen Aluminiumrippen. VENTILATOR Direktangetriebener stufenloser Gleichstrom-Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. KÄLTEMITTELKREISLAUF Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Das Kältemitteldosierventil befindet sich aus Geräuschgründen im Außengerät. Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. 3/8“ u. ¼“). SCHALTKASTEN Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet. Die Einspeisung der Zuleitung (230V-N-50Hz) erfolgt über das Außengerät. ZUBEHÖR: Wandkonsolen Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nenn-Kälteleistung 2,60 kW Nenn-Heizleistung 3,20 kW Nennbedingungen Außenluft HP/CO 7/6 / 35/24 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft HP/CO 20/15 / 27/19 °C Tk/Fk Außentemperatur max. HP/CO +24 / + 46 °C Außentemperatur min. HP/CO -10 / + 15 °C Luftvolumenstrom 432 l/s Lüfteranzahl 1 Stck. Verdichteranzahl 1 Stck. Kältemittel R410A Kältemittelmenge 0,720 kg ELEKTRISCHE DATEN Leistungsaufnahme bei Nennbedingungen HP/CO 0,928 / 0,810 kW Nennstrom HP/CO 4,2/3,9 A Anlaufstrom 42,3 A Spannung 230 V/AC ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR Nennstrom 0,3 A Spannung/Frequenz 311 V/DC Schalleistungspegel 62 dB(A) Schalldruckpegel in ....m Entfernung dB(A) Energie-Effizienz-Klasse HP/CO B/A Jahresenergieverbrauch HP/CO 464/405 kWh E.E.R. (kühlen) 3,21 W/W COP (heizen) 3,45 W/W Bauart luftgekühlt Breite/Tiefe/Höhe 750/280/590 mm Betriebsgewicht 33 kg Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kombinationsdaten mit PQV009 Technische Änderungen vorbehalten Fabrikat: KRONE / Carrier Type: VBH 009 |  |  |  |  |