| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Carrier LUFTGEKÜHLTE-SPLIT-INVERTER-WÄRMEPUMPE VYX 110 XPower Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch neue Technologien bei der Komponentenfertigung wurde eine wesentliche Volumenverkleiner-ung und damit auch Gewichtsreduzierung erzielt. Das Außengerät wurde speziell für Invertertechnologie und Kältemittel R 410A konzipiert. Der Inverter ermöglicht eine stufenlose, bedarfsabhängige Drehzahlregulier-ung des Verdichters. Durch ein Umkehrventil läßt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät nutzen. Das robuste und schwingungs-frei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden. Kältemittelanschlüsse über Absperrventile mit Bördelver-bindung. Eine Verflüssigungsdruckregelung ermöglicht den Betrieb der Anlage bis zu einer Außentemperatur von –5°C im Kühlbetrieb und –15°C im Heizbetrieb. VERDICHTER Ein für Kältemittel R 410A optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Doppelrollkolbenverdichter garantiert noch leiseren Betrieb mit stufenloser Leistungs-entfaltung bei minimalem Stromverbrauch. LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER Der nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A konzipierte groß-flächige, luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufge-walzten Aluminiumrippen. VENTILATOR Direktangetriebener schwingungsarm gelagerter statisch und dynamisch gewuchteter drehzahlgeregelter Gleichstrom Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleich-zeitiger Reduzierung der Schallemission. KÄLTEMITTELKREISLAUF Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronische Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät. Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. 3/8“ u. 5/8“ ) SCHALTKASTEN Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet. ZUBEHÖR: Wandkonsolen Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nenn-Kälteleistung 10,30 kW Nenn-Heizleistung | 10,10 kW Max.- Min.-Kälteleistung 11,50/2,20 kW Max.- Min.-Heizleistung 12,00/2,20 kW Nennbedingungen Außenluft HP/CO 7/6 / 35/24 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft HP/CO 20/15 / 27/19 °C Tk/Fk Außentemperatur max. HP/CO +24 / +43 °C Außentemperatur min. HP/CO -15 / -5 °C Luftvolumenstrom 1890 l/s Lüfteranzahl 2 Stck. Verdichteranzahl 1 Stck. Kältemittel R410A Kältemittelmenge 2,100 kg ELEKTRISCHE DATEN Leistungsaufnahme bei Nennbedingungen HP/CO 3,15 / 3,39 kW Nennstrom HP/CO 15,6 / 16,7 A Anlaufstrom ( 8 A Spannung/Frequenz 320/24-99,6 V DC/Hz ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR Nennstrom 0,35 / 0,50 A Spannung/Frequenz 140 V/DC Schalleistungspegel HP/CO 71 / 71 dB(A) Schalldruckpegel in ....m Entfernung dB(A) Energie-Effizienz-Klasse HP/CO C/B Jahresenergieverbrauch HP/CO 1575/1695 kWh E.E.R. (kühlen) 3,04 W/W COP (heizen) 3,21 W/W Bauart luftgekühlt Breite/Tiefe/Höhe 900/320/1340 mm Betriebsgewicht 75 kg Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kombinationsdaten mit KQV110 Technische Änderungen vorbehalten Fabrikat: KRONE / Carrier Type: VYX 110 |  |  |  |  |