| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Kaltwasser-Wandgerät, bestehend aus : Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff, besonders flach, in formschönem Design. Luftansaug an der Front- und Oberseite über ein großflächiges Luftansauggitter mit dahinterliegendem, regenerierbaren Synthetik-Filter. Luftausblas im unteren Frontbereich über eine Ausblasjalousie mit manuell verstellbaren, horizontalen Luftleitlamellen. Vertikale Verstellung der Jalousie durch Schrittmotor mit automatischem Swingbetrieb zur besseren Luftverteilung. Feste Arretierung möglich. Ventilator als laufruhiges und geräuscharmes Tangentialgebläse. Antrieb über einen dreistufig steuerbaren Motor. Die Drehzahl ist manuell vorwählbar oder paßt sich im Automatikbetrieb selbständig dem Kühlbedarf an. Wärmetauscher in Cu/Al Ausführung für Kaltwasser mit Entlüftungsventil und aufgesetzten Lamellen. Dichtigkeit werksseitig überprüft. Rohranschlüsse rechts hinten am Gerät. Integriertes leicht zu erreichendes Drei-Wege-Ventil als Ventilbaugruppe. Kondensatwanne zum Sammeln des im Kühlbetrieb entstehenden Kondenswassers. Anschluß der Kondensatablaufleitung hinten rechts am Gerät. Regelung über Microprozessor, Bedienung über Infrarot-Fernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige.Einstellung der Betriebsart Kühlen Umluft, Sollwerttemperatur und Timerbetrieb. Wiederanlauf nach Stromausfall. Alle wichtigen Einbauteile des Gerätes sind nach Öffnen des Ansauggitters leicht zugänglich. Die Baugruppen sind komplett verdrahtet und anschlußfertig vorbereitet. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Die Leistungen basieren auf hoher Ventilatordrehzahl. Kühlung: Raumtemperatur 27 °C TK, 19 °C FK. Wassereintritts-temperatur 7 °C, Wasseraustrittstemperatur 12 °C. Technische Leistungsdaten: Kühlleistung max......... 6900 W Luftleistung max.......... 1275 m³/h Ventilatorstufen........... 3 Schalldruckpegel.......... 40-42 dB(A) Elektroanschluß .......... 230 Volt Frequenz....................... 50 Hz Leistungsaufnahme...... 80 W Nennstrom.................... 0,34 A Vor-/Rücklaufanschluß 18 mm Breite........................... 1450 mm Tiefe............................. 215 mm Höhe............................. 365 mm Gewicht........................ 24 kg |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: WLT 71 |  |  |  |  |