| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlte Verflüssigereinheiten bestehend aus : - Gehäuse aus verzinkten verwindungssteifen Stahlprofilrahmen mit einer hellgrauen elektrostatisch aufgebrachten pulverbeschichteten Lackierung. (für Außenaufstellung geeignet). - Vollhermetisch sauggasgekühlten Hubkolbenkompressor mit Kurbelge- häuseheizung. Der Kompressor ist geräusch- und schwingungsdämpfend auf der Bodenplatte des Gerätes befestigt. - L-förmiger Wärmetauscher aus nahtlosen Kupferrohren mit mechanisch aufgepreßten Aluminiumlamellen. Kältemittelkreislauf evakuiert und mit einer R407C Schutzgasfüllung versehen. - Direktangetriebene Axialventilatoren aus Kunststoff mit hermetisch ge- schlossenen Motor. Der Kühllufteintritt erfolgt von 2 Seiten durch den Kondensator, der Luftaustritt nach vorne. - Schraderventile für Füll- bzw. Prüfzwecke. - Hoch- und Niederdruck -Pressostate - Überstromauslöser, Schaltschütz für Kompressor und Sicherungen für Motoren und den Steuerstromkreis. Zubehör: Kondensatordruckregelung (Winterregelung) Heißgas-Bypass-Regler Technische Daten: Kühlleistung: 22,1 kW Luftmenge: 6800 m³/h Außentemperatur: 30° C Geräuschpegel (3m Abst.): 55 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 380-440 / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 8,6 kW Stromaufnahme - Kompressor: 15,6 A Anlaufstrom - Kompressor: 99 A Versorgungsspannung - Ventilatormotor: 220-240 / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Ventilatormotor: 600 Watt Stromaufnahme - Ventilatormotor: 1,8 A Flüssigkeitsleitung: 16 mm Saugleitung: 28 mm Höhe/Breite/Tiefe: 1565 / 1328 / 474 mm Gewicht: 190 kg Fabrikat: KRONE Type: BM-101 |  |  |  |  |