| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlte Verflüssigereinheiten bestehend aus : - Gehäuse aus verzinkten verwindungssteifen Stahlprofilrahmen mit einer hellgrauen elektrostatisch aufgebrachten pulverbeschichteten Lackierung. (für Außenaufstellung geeignet). - Vollhermetisch sauggasgekühlten Hubkolbenkompressor mit Kurbelge- häuseheizung. Der Kompressor ist geräusch- und schwingungsdämpfend auf der Bodenplatte des Gerätes befestigt. - U-förmiger Wärmetauscher aus nahtlosen Kupferrohren mit mechanisch aufgepreßten Aluminiumlamellen. Kältemittelkreislauf evakuiert und mit einer R407C Schutzgasfüllung versehen. - Direktangetriebenen Axialventilator aus Kunststoff mit hermetisch ge- schlossenen Motor. Der Kühllufteintritt erfolgt von 3 Seiten durch den Kondensator, der Luftaustritt senkrecht nach oben. - Schraderventile für Füll- bzw. Prüfzwecke. - Hoch- und Niederdruck -Pressostate - Überstromauslöser, Schaltschütz für Kompressor und Sicherungen für Motoren und den Steuerstromkreis. Zubehör: Kondensatordruckregelung (Winterregelung) Heißgas-Bypass-Regler Technische Daten: Kühlleistung: 35,8 kW Luftmenge: 16000 m³/h Außentemperatur / Verdampfungstemp.: 32° C / 7,5°C Geräuschpegel (3m Abst.): 63 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 380-440 / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 12,5 kW Stromaufnahme - Kompressor: 22,1 A Anlaufstrom - Kompressor: 140,5 A Versorgungsspannung - Ventilatormotor: 220-240 / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Ventilatormotor: 500 Watt Stromaufnahme - Ventilatormotor: 2,1 A Flüssigkeitsleitung: 16 mm Saugleitung: 28 mm Höhe/Breite/Tiefe: 1020 / 2100 / 975 mm Gewicht: 300 kg Fabrikat: KRONE Type: BM-141 |  |  |  |  |